USŁGI PROJEKTOWE

inż. ELŻBIETA KRASNOPOLSKA

ul. Bzów 28 KOSZALIN 75-630  602/37-76-41 i 94/340-57-90

NIP 6691090485

_____________________________________________

EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT BUDOWLANY

sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

ADRES      : Koszalin, ul. Topolowa, Wierzbowa, Oliwkowa

-działki nr 474/48, 426, 474/90, 474/3, 474/9, 474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18

obr. 0029

INWESTOR: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

PROJEKTANT:

inż. E. Krasnopolska

upr. proj. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

zaśw. ZOIIB ZAP/IS/2681/01

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. E. Serwatka-Bunio

upr. proj. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

zaśw. ZOIIB ZAP/IS/2709/01

KOSZALIN, grudzień 2020 r.

I OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I ZAMIERZENIA PROJEKTOWE.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU I OGRANICZENIA W

ZAGOSPODAROWANIU I ZABUDOWIE TERENU.

6.0 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I PODLEGANIU OCHRONIE

ZABYTKÓW PRZYRODY, WYSTĘPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT,

ROŚLIN, GRZYBÓW; WYNIKAJĄCA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.

7.0 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

7.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA Z ODGAŁĘZIENIAMI.

7.1.1 TRASA RUROCIĄGU.

7.1.2 MATERIAŁ I UZBROJENIE.

7.1.3 ROBOTY ZIEMNE.

7.1.4 ROBOTY MONTAŻOWE.

7.1.5 OBLICZENIE ILOŚCI WODY DO PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z

ODGAŁĘZIENIAMI.

7.1.6 WYKAZ KSZTAŁTEK SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI W

POSZCZEGÓLNYCH WĘZŁACH.

7.1.7 SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM.

7.1.8 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH.

7.1.9 OCHRONA DRZEW.

7.2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI.

7.2.1 TRASA KANAŁÓW.

7.2.2 MATERIAŁ Z UZBROJENIE.

7.2.3 OBLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW Z PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY.

7.2.4 ROBOTY ZIEMNE.

7.2.5 ROBOTY MONTAŻOWE.

8.0 UWAGI KOŃCOWE.

9.0 WYKAZ MATERIAŁÓW.

10.0 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

RYS.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				1:500

SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI

W UL. TOPOLOWEJ, WIERZBOWEJ, OLIWKOWEJ w Koszalinie

RYS.2 PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ						1:500/100

PROFILE ODGAŁĘZIEŃ SIECI WODOCIĄGOWEJ			1:500/100

RYS.3 PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ				1:500/100

PROFILE ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ		            1:500/100

Opis techniczny

do projektu sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

w ul. Topolowej, Wierzbowej, Oliwkowej w Koszalinie

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem tj. MWiK w Koszalinie,

1.3 Warunki techniczne i ogólne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej oraz

kanalizacji sanitarnej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w

pasie drogowym ul. Topolowej  wydane przez  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w

Koszalinie, znak IUT.56.217.2.2019.KP z dnia 26.08.2020 r.,

1.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Rokosowo Południe-

Dzierżęcin w Koszalinie zatwierdzony Uchwałą Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w

Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. /DZ.U. woj. zachodniopomorskiego z 201 r.

Nr 73, poz. 1343/,

1.5 Wielobranżowa koncepcja ulic oznaczonych w MPZP symbolami: 365KDZ, 393KDL,

394KDL, ... dla obszaru Rokosowo-Południe-Dzierżęcin ul. Topolowa opracowana w

roku 2012 przez Pracownię Projektową ELBI  A. Elas-Bińczyk Koszalin, ul. 1-go Maja 12/20,

1.6 Koncepcja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla

Mieszkaniowego Rokosowo Południe-Dzirżęcino-Lubiatowo w Koszalinie opracowana w

2010 r. na zlecenie MWiK Koszalin przez Zakład projektowania i Realizacji Budownictwa

Komunalnego mgr inż. Jerzy Mikrzak,

1.7 Koncepcja sieci wod.-kan. z odgałęzieniami wg lokalizacji tych sieci w opracowaniu

Pracowni Projektowej ELBI, opracowana przez Usługi Projektowe inż. E. Krasnopolska,

1.8 Opinia geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych na działkach w rejonie  ul.

Topolowej obr. 29 w Koszalinie, opracowana w sierpniu 2017 r. przez Zakład Projektowo-

Handlowy Geolog na zlecenie Gminy Miasto Koszalin,

1.9 Opinia geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych na trasie

projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na fragmencie działki 474/90 w

ciągu ulicy Topolowej w Koszalinie, opracowana w lipcu 2020 r. przez Pracownię Badań

Geologicznych Geoprofil Krzysztof Urban, na zlecenie MWiK Koszalin,

1.10Waloryzacja przyrodnicza woj. zachodniopomorskiego-oprac. przez Biuro Konserwacji

Przyrody w Szczecinie, Szczecin luty 2010 r.,

1.11 Waloryzacja przyrodnicza miasta Koszalin oprac przez Biuro Konserwacji Przyrody w

Szczecinie, Szczecin 2003 r.,

1.12 Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci

wodociągowej i kanalizacji w rejonie ul. Topolowej w Koszalinie, czerwiec 2014 r.,

1.13 Inwentaryzacja zieleni po trasie projektowanych sieci z odgałęzieniami,

1.14 Zarządzenie nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach dro-

gowych na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent M. Koszalina,

1.15 Normy i przepisy branżowe,

1.16 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"

część II " Instalacje sanitarne i przemysłowe", przepisy BHP,

1.17 Wizja lokalna w terenie.

2.0 Przedmiot  i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Topolowej, Wierzbowej, Oliwkowej w Koszalinie.

W zakres opracowania wchodzi :

1.sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE HD de 110 x 6,6 mm o długości l=223 m na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej woc DN 100 PE w ul. Wierzbowej [węzeł W1] do p.I i od p.II do istniejącej sieci wodociągowej woc DN 100 PE w ul. Oliwkowej [węzeł W10] oraz sieć z rur PE RC do przewiertów de 110x10,0 mm o długości l=22 m od p.I do p.II.

2.elementy sieci wodociągowej:

-odgałęzienie PE HD de 110 w kierunku działki nr 474/53 zakończone zasuwą DN 100 [węzeł

W2],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/9 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W3-W3A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/10 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W4-W4A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/11 PE HD de 40x2,4 mm l=2 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W5-W5A],

-odgałęzienie do hydrantu PE HD de 90 x 5,4 mm o długości 2,5 m [węzeł W6-HP],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/14 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W7-W7A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/15 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W8-W8A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/18 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W9-W9A],

4.sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych  DN 200x21 mm klasy 160 systemu F z uszczelką KD N=32 kN/m l=2,5 m o łącznej długości l=170,5 m,

5.elementy sieci kanalizacji sanitarnej-odgałęzienia z rur kamionkowych DN 150x18 mm  obustronnie glazurowanych systemu F z uszczelką KD N=34 kN/m l=1,5 m

-dla działki nr 474/9 l=3,5 m odc. S2-S2A,

-dla działki nr 474/10 l=3,5 m odc. S3-S3A,

-dla działki nr 474/11 l=3,5 m odc. S4-S4A,

-dla działki nr 474/14 l=3,5 m odc. S5-S5A,

-dla działki nr 474/15 l=3,5 m odc. T-TA,

-dla działki nr 474/18 l=3,5 m odc. S6-S6A

6.odtworzenie istniejących nawierzchni gruntowych z niwelacją terenu i odtworzenie trawników /ok. 540 m²/ oraz wycinka drzew /20 szt./

3.0 Opis stanu istniejącego i zamierzenia projektowe

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu

W ulicy Wierzbowej i Topolowej /na wysokości byłego schroniska dla zwierząt/ wybudowana jest sieć wodociągowa woc DN 100 PE oraz sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 doprowadzająca ścieki sanitarne z budynków w zabudowie jednorodzinnej, do przepompowni z przepompowywaniem ścieków przewodem tłocznym DN 80 PE do kanału w ul. Hebanowej.

W ulicy Oliwkowej wykonana jest sieć wodociągowa woc DN 100 PE zakończona hydrantem nadziemnym DN 80. W ulicy tej poniżej hydrantu wykonane są sieci: kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna. Końcówka sieci wodociągowej /węzeł W2/ została wykonana bez nawiązania się do niwelety w koncepcji drogowej.

Na odcinku od węzła W10 do skarpy /p. A/, teren został podniesiony /w stosunku do projektowanej niwelety/ o około 0,50 m.

W ul. Topolowej /na odcinku objętym tym opracowaniem/ ułożony jest kabel energetyczny eNc.

Kabel ten został wykonany niezgodnie z opracowaną wielobranżową koncepcją Pracowni ELBI, zarówno trasowo jak i pod kątem wysokościowym /bez nawiązania się do projektowanej niwelety drogi/.

Ulica Topolowa na odcinku objętym opracowaniem stanowiła drogę dojazdową do wysypiska śmieci i odpadów budowlanych, obecnie przysypana gruntami nasypowymi z prowadzonych w pobliżu prac przy wznoszeniu budynków jednorodzinnych.

Teren na którym projektuje się budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami aktualnie nie jest użytkowany. Wzdłuż ul. Topolowej porasta drzewostan liściasty /krzewy i samosiejki drzew/.

Pod budowę kabla energetycznego eNc zostały częściowo wycięte samosiejki drzew liściastych.

Po trasie budowy sieci wod.-kan. planuje się wycinkę samosiejek drzew liściastych /brzozy, olchy, śliwa tarnina/.

Na projektowanym odcinku sieci wod.-kan. nie występuje ruch komunikacyjny oraz brak jest wyznaczonego pasa drogowego.

Teren objęty opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Rokosowo Południe-Dzierżęcin w Koszalinie zatwierdzony Uchwałą Nr LV/660/2010 Rady  Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. /DZ.U. woj. zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 73, poz. 1343/.

Stan prawny nieruchomości gruntowych po których projektuje się niniejsze zamierzenie:

-działka nr 474/48 ul. Wierzbowa - droga gminna w zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w

Koszalinie. W MPZP oznaczona jako 399KDL-ulica lokalna,

-działka nr 426 ul. Wierzbowa - własność gminy Miasto Koszalin /gospodarowanie nieruchomością  przez Prezydenta Miasta Koszalina/, działka w MPZP przeznaczona na infrastrukturę techniczną-przepompownia ścieków - oznaczenie w MPZP 591I,

-działka nr 474/90 ul. Topolowa własność gminy Miasta Koszalin w trwałym Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie - oznaczenie w MPZP 365KDZ-ulica zbiorcza publiczna,

-działka nr 474/3 ul. Oliwkowa droga gminna w zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. W MPZP oznaczona jako 397KDL-ulica lokalna,

-działki nr 474/9, 474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18 ul. Topolowa własność gminy Miasto Koszalin /gospodarowanie nieruchomościami  przez Prezydenta Miasta Koszalina/, działki w MPZP przeznaczone na zabudowę jednorodzinną niską- oznaczenie w MPZP188MN.

3.2 Zamierzenia projektowe-zagospodarowanie terenu

Zamierzeniem projektowym jest opracowanie projektu na wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do działek w ul. Topolowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i ogólnymi wydanymi przez MWiK Koszalin, budowa powyższych sieci dotyczy obsługi działek 474/9, 474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18 obr. 0029. Istniejący budynek na działce nr 474/96 posiada zaprojektowane przyłącza wod.-kan. do ul. Oliwkowej.

Trasy sieci wod.-kan. z odgałęzieniami pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Trasy uzgodniono z właścicielami poszczególnych nieruchomości gruntowych.

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Dla stwierdzenia warunków grunto-wodnych dla projektowanej inwestycji wykorzystano dwie opinie geotechniczne : pierwsza wykonana na zlecenie Gminy Miasto Koszalin pod kątem sprzedaży działek pod zabudowę jednorodzinną wykonaną przez Zakład Projektowo-Handlowy GEOLOG w sierpniu 2017 r., druga wykonana na zlecenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacja w Koszalinie pod kątem realizacji sieci wod.-kan. z odgałęzieniami dla obsługi działek przewidzianych do sprzedaży, wykonana w lipcu 2020 r. przez Pracownię Badań Geologicznych Geoprofil Krzysztof Urban.

W ramach prac polowych do opinii geotechnicznej pierwszej wykonano 35 odwiertów o głębokości od 2,1-7,0 m, w tym :

-otwory nr 2-11 wzdłuż planowanych ciągów komunikacyjnych,

-otwory nr 12-35 na działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową /191 MN/.

Otwory w ciągu komunikacyjnym ul. Topolowej naniesiono na planie zagospodarowania terenu niniejszego opracowania z oznaczeniem G-P4,5,6,7.

Z badań opracowania pierwszego wynika, że na północnej części wyznaczonego pasa drogowego ul. Topolowej zalega wielkogabarytowy gruz /fragmenty konstrukcji betonowych, żelbetowych, ceglanych, elementy drogowe jak krawężniki, płytki betonowe itp./

W trakcie prac polowych natrafiono również na odpady z tworzyw sztucznych, szkło, tekstylia, elementy drewniane, elementy metalowe.

Lokalnie w obrębie nasypów wyczuwalne były organoleptycznie zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Stwierdzono w opinii, że tego typu odpady budowlane nie powinny stanowić podłoża fundamentów obiektów budowlanych, można tego typu odpady wykorzystać do odbudowy i remontu wałów przeciwpowodziowych i mostów czy do wbudowania w warstwy podbudów drogowych.

W rejonie otworów G-P4,5,6,7 [droga na dz. 474/90] nie stwierdzono nasypów, tu warunki gruntowe są proste. Grunty sklasyfikowano jako niewysadzinowe-piaski drobne.

Warunki wodne są dobre, właściwe zwierciadło znajduje się na głębokości poniżej 2,4 m. Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń i będzie ulegać okresowym zmianom w zależności od opadów atmosferycznych i pory roku.

Biorąc pod uwagę wysadzinowość i warunki wodne, to w rejonie otworów G-P4,5,6,7 grupę nośności podłoża sklasyfikowano jako G1, na pozostałym obszarze jako G3.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. /DZ.U. nr 43 z 1999 r. poz. 430/, konstrukcje podatne i półsztywne należy wykonywać na podłożu zaszeregowanym do grupy G1.

W ramach prac terenowych do opinii geotechnicznej drugiej wykonano 12 otworów badawczych po projektowanej trasie sieci wod.-kan. z odgałęzieniami w ul. Topolowej wg wielobranżowej koncepcji ulic oznaczonych w MPZP symbolami: 365KDZ, 393KDL, 394KDL, ... dla obszaru Rokosowo-Południe-Dzierżęcin ul. Topolowa opracowanej w roku 2012 przez Pracownię Projektową ELBI  A. Elas-Bińczyk Koszalin, ul. 1-go Maja 12/20.

Wykonane wyrobiska badawcze na planie zagospodarowania terenu zaznaczono jako W1,2,3,4,7,8,9,10,11,13.

Z badan gruntowych wynika, że po trasie sieci wod.-kan. wg koncepcji wielobranżowej ELBI występują grunty nasypowe o miąższości zmiennej i znacznej. Skład nasypów jest bardzo zróżnicowany, przewagę stanowi gruz ceglany i betonowy drobny i wielkogabarytowy z płytami żelbetowymi, grunty gliniaste, piaszczyste i organiczne o różnej konsystencji, zwiezione podczas prac fundamentowych z innych rejonów miasta, deski, różne odpady budowlane m. in. papa, smoła, siatka druciana, styropian, złom, folia itp. Część gruntów nasypowych była w znacznym stopniu zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi i chemicznymi o charakterystycznym smolistym zapachu.

Warstwa tych gruntów - przemieszanych wzajemnie, została uformowana w sposób nie kontrolowany i nie odpowiada wymaganiom stawianym nasypom budowlanym.

Budowę podłoża gruntowego zaliczono do warunków złożonych, co wynika to z zalegania w podłożu po projektowanej trasie sieci wod.-kan. gruntów nasypowych o bardzo zróżnicowanym składzie i znacznej miąższości.

Budowa sieci wod.kan. po wyznaczonej trasie w koncepcji wielobranżowej Pracowni ELBI jest niekorzystna z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Zdecydowany wpływ na taki stan mają grunty nasypowe o znacznej miąższości i bardzo zróżnicowanym składzie. Zapewne roboty ziemne byłyby kosztowne i uciążliwe /wybieranie gruntów nasypowych z głębokości 7-8 m i brak miejsca na ich składowanie/.

Warunki gruntowo-wodne po drugiej, południowo-zachodniej stronie tego odcinka ul. Topolowej są zdecydowania korzystniejsze, dlatego projektuje się sieci wod.-kan. z odgałęzieniami właśnie po tej stronie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. W tym przypadku warunki gruntowo-wodne będą proste i można będzie przyjąć I-szą kategorię geotechniczną.

W opinii tej zwrócono uwagę, że w stronę zasypanej niecki pojeziornej jeziora Lubiatowskiego /tam gdzie planuje się w przyszłości budowę domów jednorodzinnych/-do ul. Kokosowej, miąższość nasypów będzie zapewne będzie jeszcze większa. Ponadto nasypy będą zalegały na b. ściśliwych gruntach organicznych np. torfach, namułach lub gytii o znacznych miąższościach.

W opinii geotechnicznej zwrócono też uwagę, że teren oznaczony w MPZP jako 191 MN /teren od ul. Topolowej do ul. Kokosowej/ powinien być wyłączony z pod zabudowy.

Jest to teren wysypiska gruzu, śmieci, odpadów budowlanych, gruntów o różnej genezie i konsystencji nawiezionych z wykonywanych wykopów fundamentowych, a także niebezpiecznych substancji ropopochodnych i chemicznych. Przy wielkogabarytowych odpadach budowlanych nie ma gwarancji braku np. kawern w ich obrębie. Uciążliwe są i w przyszłości będą również gazy wysypiskowe uwalniające się powoli do atmosfery z podłoża.

Nadmienia się, że Pracownia ELBI opracowująca w 2012 r. koncepcję wielobranżową ulic oznaczonych w MPZP symbolami: 365KDZ, 393KDL, 394KDL, ... dla obszaru Rokosowo-Południe-Dzierżęcin nie posiadała wiedzy na temat warunków gruntowo-wodnych w ul. Topolowej /na wysokości wysypiska śmieci i odpadów budowlanych/. W dokumentacji nie ma żadnych informacji w tym temacie.

Tak więc po przeanalizowaniu opracowań dotyczących warunków gruntowo-wodnych stwierdza się, że po drugiej, południowo-zachodniej stronie odcinka ul. Topolowej warunki są zdecydowanie korzystniejsze, dlatego projektuje się sieci wod.-kan. z odgałęzieniami właśnie po tej stronie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. W tym przypadku warunki gruntowo-wodne będą proste i można będzie przyjąć I-szą kategorię geotechniczną.

W podłożu występują pod warstwą gleby 0,8-0,9 m piaski drobne z przewarstwieniami piasków pylastych oraz piaski średnie.

Woda gruntowa występuje na głębokościach od 2,4-3,2 m. Poziom ten może ulegać wahaniom rzędu ±0,5 m, w zależności od pory roku.

5.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu

Projektowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami i budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogowym ul. Topolowej - dz. 474/90 obr. 29.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane /DZ.U. z 2016 r. poz 290-tekst jednolity z późn. zmianami/, poniżej przedstawiono informację dotyczącą terenu w otoczeniu projektowanego obiektu związaną z ograniczeniami w zagospodarowaniu i zabudowie terenu.

Informację opracowano pod kątem zgodności z wymogami zamieszczonymi w obowiązujących przepisach prawa lokalnego i krajowego:

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity DZ.U. z 2015

r. poz. 1422,

-Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym /tekst jednolity DZ.U. z 2016 r.

poz. 778 z późn. zmianami/,

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U. nr

43 z 1999 r. poz. 430 z zmianami, Ustawa o drogach publicznych /tekst jednolity DZ.U. z 2016

r. poz. 1440 ze zmianami/,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Rokosowo Południe-

Dzierżęcin w Koszalinie zatwierdzony Uchwałą Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w

Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. /DZ.U. woj. zachodniopomorskiego z 2010 r.

Nr 73, poz. 1343/.

Lokalizacja projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie dróg publicznych, wynika z położenia istniejących wodociągów i kanalizacji sanitarnej w ulicach Topolowej, Wierzbowej, Oliwkowej; tj. miejsc włączeń, ograniczeń terenowych związanych z wykonanych badań gruntowo-wodnych panujących w ul. Topolowej na wysokości wysypiska śmieci i odpadów budowlanych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie jako inwestycja niezależna, posiadająca wszystkie elementy techniczno-technologiczne umożliwiające prawidłową eksploatację.

Lokalizacja wodociągu i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasach drogowych nie narusza elementów technicznych drogi /ulicy/ oraz nie przyczynia się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Po wybudowaniu sieci droga zostanie odtworzona do stanu lepszego niż pierwotny.

Zlokalizowanie wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w pasach dróg publicznych jako urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, jest zgodne z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /DZ.U. z 2016 r. poz. 1440 z zmianami-tekst jednolity/ oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U. z 2016 r. poz. 124-tekst jednolity : art. 140 ust.1, ust. 2 pkt. 2.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami nie spowoduje także ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych, dla działek objętych projektem budowlanym. Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko.

6.0 Informacja o wpisie do rejestru zabytków i podleganiu ochronie zabytków przyrody, występowania chronionych gatunków zwierząt,  wynikająca z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informację opracowano pod kątem zgodności z aktami prawnymi zamieszczonymi w obowiązujących przepisach prawa lokalnego i krajowego, tj.:

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Rokosowo Południe-Dzierżęcin w Koszalinie zatwierdzony Uchwałą Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. /DZ.U. woj. zachodniopomorskiego z 201 r. Nr 73, poz. 1343/,

-Waloryzacja przyrodnicza woj. zachodniopomorskiego-oprac. przez Biuro Konserwacji Przyrody

w Szczecinie, Szczecin luty 2010 r.,

-Waloryzacja przyrodnicza miasta Koszalin oprac przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie,

Szczecin 2003 r.,

-Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci

wodociągowej i kanalizacji w rejonie ul. Topolowej w Koszalinie, czerwiec 2014 r.,

-Inwentaryzacja zieleni po trasie projektowanych sieci z odgałęzieniami.

Stan istniejący :

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony został w roku 2010, od tego czasu teren objęty MPZP został zagospodarowany poprzez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i została wybudowana w poszczególnych ulicach infrastruktura podziemna dla obsługi tej zabudowy.

-Ulica Topolowa /w MPZP oznaczona jako 365 KDZ/ ma swój przebieg od ul. Zwycięstwa do ul. Dzierżęcińskiej.

-Sieci wod.-kan. w ul. Topolowej /na odcinku objętym opracowaniem/ projektuje się po śladzie dawnej dogi dojazdowej do wysypiska śmieci i odpadów budowlanych. Na tej trasie wyrosły jedynie drzewa samosiejki. Drzewa te przeznacza się do wycinki. Inwentaryzacja tych  drzew wg punktu 9.0 niniejszego opracowania.

-W pasie ul. Topolowej /na wysokości wysypiska śmieci i odpadów budowlanych/ przed ułożeniem kabla energetycznego dokonano częściowej wycinki drzew, która umożliwi położenie projektowanych sieci jak również dojazd do działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną /188 MN/.

-Projektowane sieci wod.-kan. w ul. Topolowej przebiegają przez zaniedbany i nieuporządkowany teren z luźnym zadrzewieniem. Obszar sąsiaduje z terenami zabudowy jednorodzinnej oraz wysypiskiem śmieci i odpadów budowlanych. Teren penetrowany jest przez okolicznych mieszkańców i działkowiczów /wydeptane ciągi spacerowe/.

-Na odcinku ulicy Topolowej objętej projektem sieci wod.-kan., działki od strony północnej i południowej oznaczone w MPZP jako 191MN i 188MN /zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ nie posiadają zapisu mówiącym o prawdopodobieństwie występowania chronionych gatunków zwierząt na tych działkach,

-Od strony południowej prowadzone są roboty budowlane przy budowie nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Komentarz :

-W opracowaniu "Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego" (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, luty 2010 r.) i w  opracowaniu "Waloryzacja przyrodnicza miasta Koszalin" (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2003 r.) oraz "Inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w rejonie ul. Topolowej w Koszalinie, czerwiec 2014 r. (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie) oraz w wyniku przeprowadzonych badań terenowych, na danym obszarze nie wykazano chronionych gatunków zwierząt z uwagi na brak dogodnych warunków dla ich rozrodu i rozwoju (hałas z prowadzonych budów, penetracja terenu przez okolicznych mieszkańców, luźne zadrzewienie i zakrzewienie).

-Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach istniejących i proponowanych form ochrony przyrody.

Od strony zachodniej w pobliżu planowanej inwestycji zlokalizowany jest wyznaczony w waloryzacji przyrodniczej miasta Koszalin obszar cenny przyrodniczo OC-1 łączący rezerwat przyrody "Jezioro Lubiatowskie", położony ok. 1,5 km SE od planowanej inwestycji oraz jezioro Jamno. Na wschód od planowanej inwestycji znajduje się natomiast istniejący obszar chronionego krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski".

Planowana do realizacji inwestycja w swoim zakresie pozostaje bez wpływu na obszar chronionego krajobrazu oraz wskazany w waloryzacji przyrodniczej obszar cenny przyrodniczo.

-Teren, na którym projektuje się sieć wodociągową i kanalizację sanitarną z odgałęzieniami nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej czy archeologicznej.

Starodrzew /po trasach sieci wod.kan./ w pasach drogowych ul. Topolowej dz. 474/90, Wierzbowej dz.474/48, Oliwkowej dz. 474/3, nie występuje.

-Ulice Wierzbowa i Oliwkowa bez nasadzeń trwałych / po trasie sieci wod.-kan./

-Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze.

Zalecenia :

-Sąsiedztwo istniejącej zabudowy i penetracja tego terenu przez mieszkańców nie sprzyja zakładaniu gniazd ptasich, jednakże zaleca się by wycinka drzew została poprzedzona skontrolowaniem zadrzewień pod kątem obecności gniazd ptasich. W przypadku stwierdzenia ich obecności wycinkę przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków.

Wycinka drzew z pasa drogowego ul. Topolowej nie spowoduje zubożenia bazy siedliskowej lokalnej fauny-ptaki znajdą dogodne siedliska na przyległych terenach.

7.0 Opis rozwiązań projektowych

7.1 Sieć wodociągowa z odgałęzieniami

7.1.1 Trasa rurociągu

Miejscem włączenia  jest  istniejąca  sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej o średnicy DN 100 PE [węzeł W1] oraz sieć wodociągowa w ul. Oliwkowej o średnicy DN 100 PE [węzeł W10].

Trasę sieci wodociągowej z odgałęzieniami pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1).

Sieć projektuje się po południowo-zachodniej stronie pasa drogowego ul. Topolowej z uwagi na złe warunku gruntowe opisane w p. 4. W związku z tym ścieżkę rowerową należy przenieść na drugą stronę drogi, co należy uwzględnić w projekcie technicznym drogowym. Jak również należy wziąć pod uwagę to, aby projektowane sieci wod.-kan. znalazły się w chodniku /sieć wodociągowa/ i pasie zieleni /sieć kanalizacji sanitarnej/.

7.1.2 Materiał i uzbrojenie

Sieć z odgałęzieniami zaprojektowano z rur i kształtek /polietylen wysokiej gęstości/ PE HD100 SDR 17 posiadające certyfikat dopuszczający do stosowania do wody pitnej, cechowane na ciśnienie 1,0 MPa, sieć zgrzewana doczołowo, odgałęzienia zgrzewane elektrooporowo.

Włączenie projektowanego wodociągu do sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej należy wykonać za pomocą trójnika z zasuwą /węzeł W1/, a włączenie projektowanego wodociągu do sieci w ul. Oliwkowej wykonać za pomocą trójnika z zasuwą i zakończyć tuleją kołnierzową PE z kołnierzem pełnym /węzeł W10/.

Na projektowanej  sieci wodociągowej  DN 100 PE  pozostawia  się  w kierunku działki 474/53 ul. Kokosowa,  odgałęzienie DN 100 PE /węzeł W2/ z zasuwą.

Włączenia odgałęzień wodociągowych do sieci z PE wykonać poprzez zawory do nawiercania z wydłużonym przyłączem firmy MARLEY Polska-Frialen DAV i zakończyć w pasie drogowym przed granicą nieruchomości zasuwkami domowymi.

Wrzeciona od zaworów zestawów do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, należy zabezpieczyć na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywką żeliwną.

Jako uzbrojenie przewidziano :

-zasuwy odcinające DN 100 i DN 80 z pełnym przelotem

z żeliwa sferoidalnego [min. GGG 400] z króćcami PE, z fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym z żywic epoksydowych /min. grubość warstwy 250 µm/, z klinem wygumowanym i uszczelką wargową.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zasuw zabezpieczyć skrzynkami z tworzyw sztucznych, z pokrywkami żeliwnymi na poziomie terenu.

-zawór do nawiercania z wydłużonym przyłączem dla rur PE de 110/40

firmy MARLEY Polska Frialen DAV,

-zasuwki do przyłącza domowego do zgrzewania 1,5”

Wrzeciona od zaworów zestawów do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, należy zabezpieczyć na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywką żeliwną

-hydrant p.poż. nadziemny DN 80 sztywny z przyłączem kołnierzowym. Kolumna ze stali nierdzewnej, stopu aluminium lub z żeliwa min. GGG 400, pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powłokami z żywic epoksydowych /min. grub. warstwy 250 µm/. Wszystkimi częściami wewnętrznymi wykonanymi z materiałów odpornych na korozję.

Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta co zastosowane zasuwy/. Trzpień zasuwy zabezpieczyć skrzynką z tworzywa sztucznego, z pokrywką żeliwną na poziomie terenu.

Pomiędzy hydrantem a zasuwą należy wbudować prostkę z PE de  90 o długości 1,0 m.

Połączenia rurociągów i armatury kołnierzowej wykonać z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej.

Armaturę należy zaznaczyć na sieci tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi w widocznym miejscu.

Hydrant montować na kolanie kołnierzowym żeliwnym 90 DN 80, ze stopą do rur żeliwnych. Hydrant łączyć z siecią za pomocą trójnika bosego z rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego. Za trójnikiem zamontować zasuwę z króćcami PE.

Hydrant stanowi zabezpieczenie p.poż., jak również odwodnienie, odpowietrzenie i będzie służyć do płukania sieci wodociągowej.

Pod armaturą tj. zasuwami, kolanem ze stopą dla hydrantu zastosować bloki podporowe.

Armaturę na sieci i na odgałęzieniach oznakować w sposób trwały, zgodnie z normą PN-86/B-09700 „ Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokości 0,3 m nad przewodem ułożyć taśmę lokalizacyjną plastikową w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm z napisem „WODOCIĄG” i zatopionym wkładem metalowym. Końcówki taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantu.

Wykaz kształtek i armatury w węzłach podano w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

7.1.3 Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonania sieci wodociągowej z odgałęzieniami wykonawca musi zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem, opisem technicznym oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi, uzgodnieniami firm branżowych [wpisami w protokole ZUD].

Wytyczenie trasy sieci z odgałęzieniami należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć wszystkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. W przypadku napotkania na trasie sieci przy wykonywaniu robót ziemnych nie oznakowanego na planie zagospodarowania uzbrojenia podziemnego, należy powiadomić zainteresowane strony, uzgodnić sposób ich obejścia oraz dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy. W przypadku takowego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie.

Roboty ziemne pod wodociąg wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym umocnionym o szerokości dna wykopu 0,90 m. Nadmiar ziemi z tytułu wbudowanych materiałów wywieźć na miejsce wskazane przez inwestora.

Rury układać na dobrze zagęszczonym podłożu z piasku – grubość podsypki min. 10 cm. Zasypka wodociągu zgodnie z zaleceniami producenta rur i armatury.

Miejsca po dokonanych wykopach należy zasypać w pasie drogowym gruntem nie wysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,0 oraz teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntowymi /otwór badawczy nr G-W13/ na odcinku od punktu A do węzła W10, dawną drogę dojazdową do wysypiska śmieci/ zasypano gruzem, odpadami pochodzącymi z okolicznych placów budów-niekontrolowany nasyp.

Pod budowę sieci wodociągowej na tym odcinku należy wybrać min. 0,5 m poniżej ułożenia sieci wodociągowej, wykop zasypać warstwami piasku z zagęszczeniem do współczynnika 1,0 i na tak przygotowanym podłożu układać wodociąg. Wykop zasypać gruntem nie wysadzinowym zagęszczając go do współczynnika 1,0. Utrzymać rzędną terenu zgodną z projektowaną w koncepcji niweletą drogi.

7.1.4 Roboty montażowe

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania do wody pitnej.

Rury i kształtki z PE HD łączone będą metodą zgrzewania doczołowego elektrooporowego. Do montażu należy używać odpowiedniego sprzętu, a pracownicy muszą być przeszkoleni do wykonywania tego rodzaju prac.

Rury i kształtki można montować na zewnątrz wykopu i odcinkami układać na jego dnie na min. 10 cm podsypki piaskowej dobrze zagęszczonej.

Próbę ciśnienia zgodną z polską normą PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”, należy wykonać po ułożeniu przewodu z podbiciem z obu stron piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przemieszczeniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte w celu możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0 MPa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania prób zawarte są  w „Informacjach technicznych dla systemów ciśnieniowych” – wydanych np. przez firmę Wavin.

Sieć wodociągowa przed oddaniem do eksploatacji podlega dezynfekcji i dokładnemu przepłukaniu czystą wodą. Do dezynfekcji stosować podchloryn sodu NaOCl lub roztwór wapna chlorowanego [30g/1m3 wody]. Czas dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny.

Dezynfekcję przewodu przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu wodą. Płukanie przeprowadzić zgodnie z spadkiem rurociągu, a następnie przystąpić do powolnego napełniania rurociągu wodą wodociągową. Szybkie napełnianie rurociągu ciśnieniowego i wahania między masami powietrza wypełniającego rurociąg, powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia w rurociągu, co może spowodować zniszczenie rurociągu. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy ponownie przeprowadzić płukanie sieci wodociągowej, zgodnie z PN-81/B-10725.

Po wykonaniu prób ciśnienia, dezynfekcji i pukania rurociągu; pobrać próbki wody i przekazać do analizy uprawnionemu laboratorium.

7.1.5 Obliczenie ilości wody do płukania sieci wodociągowej z odgałęzieniami

Płukanie przeprowadzić zgodnie ze spadkiem rurociągu. Wody po płukaniu sieci, próbie można użyć do podlania krzewów w pasie drogowym ul. Topolowej lub rozprowadzić po terenie wysypiska śmieci /5,80 m³/, a dezynfekcji i płukaniu wywieść wozem asenizacyjnym na punkt zlewny.

Koszt wywozu wód wykonawca powinien uwzględnić w kosztorysie.

Minimalna ilość wody potrzebna do płukania, próby i dezynfekcji to 8-o krotną objętość rurociągu [2 x płukanie + 1 x próba 1 + 2 x dezynfekcja + 3 x płukanie po dezynfekcji].

Do dezynfekcji stosować podchloryn sodu NaOCl lub roztwór wapna chlorowanego.

Po odkażeniu przewód należy 3 razy starannie wypłukać czystą wodą.

Do odbioru dostarczyć protokół badania wody z pozytywnym wynikiem badań wykonanym przez uprawnione laboratorium.

Dla DN 100    V = 3,14 x [0,10 x 0,10]:4 x 8 x 245 = 15,4 m3

Dla DN 32      V = 3,14 x [0,032 x 0,032]:4 x 8 x 12= 0,08 m3    Razem V=15,48 m3

7.1.6 Wykaz kształtek sieci wodociągowej z odgałęzieniami w poszczególnych węzłach

Producenci rur, kształtek i armatury

Rury i kształtki firmy Wavin PE HD100 SDR 17

Armatura firmy Marley Polska-Frialen, Hawle, Wavin

Nr węzła		Rodzaj kształtki			Producent			Ilość

W1		-trójnik PE de 110 				Wavin 				szt.1			-zasuwa żel. sf. typ E2 DN 100 do zgrzewania	Hawle 4050			szt.1

-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m	Hawle 9500			szt.1

-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy

z pokrywką żeliwną			 	Hawle 2051			szt.1

-mufa PE de 110				Wavin				szt.1

-fundament pod zasuwę [0,1x0,5x0,5]=0,025m3					szt.1

Z1, Z2, Z8, Z9	-kolano PE de 110 45				Wavin				szt.4

W2		-trójnik PE de 110 				Wavin 				szt.1			-zasuwa żel. sf. typ E2 DN 100 do zgrzewania	Hawle 4050			szt.1

-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m	Hawle 9500			szt.1

-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy

z pokrywką żeliwną			 	Hawle 2051			szt.1

-tuleja kołn. PE de 110 z pełnym kołnierzem	Wavin				szt.1

-fundament pod zasuwę [0,1x0,5x0,5]=0,025m3					szt.1

Z3, Z4, Z5, Z6, Z7

-kolano PE de 110 15				Wavin			            szt.5

W3, W4, W5, W7, W8, W9

-zawór do nawiercania z wydłużonym                Marley Polska-Frialen		kpl.6

przyłączem 110/40

i obudowa tel. do armatury do przyłączy 1,5”

1,3-1,8 m i skrzynka uliczna do armatury do przyłączy

domowych z tw. sztuczn. z pokrywką żel.

oraz zakończenie odgałęzienia

-zasuwka żel. do przyłączy domowych dla rur PE

-obudowa tel. do armatury do przyłączy 1,5”

domowych 1,3-1,8 m

W6		-trójnik red. PE de 110/90			Wavin 				szt.1

-zasuwa żel. sf. typ E2 DN 80 do zgrzewania	Hawle 4050			szt.1

-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m	Hawle 9500			szt.1

-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy

z pokrywką żel.				 	Hawle 2051			szt.1

-tuleja kołn. PE de 90/80			Wavin 				szt.1

-fundament pod zasuwę [0,1x0,5x0,5]=0,025m³					szt.1

-kolano PE 90 DN 80				Wavin				szt.1		-prostka z PE DN 90 min. 1m			Wavin 3052272440 		szt.1

-hydrant nadziemny DN 80 DUO Krammer	Hawle 220			szt.1

-fundament pod hydrant [0,1x0,5x0,5]=0,025m³					szt.1

W10		-trójnik PE de 110 				Wavin 				szt.1			-zasuwa żel. sf. typ E2 DN 100 do zgrzewania	Hawle 4050			szt.1

-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m	Hawle 9500			szt.1

-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy

z pokrywką żeliwną			 	Hawle 2051			szt.1

-tuleja kołn. PE de 110 z pełnym kołnierzem	Wavin				szt.1

-fundament pod zasuwę [0,1x0,5x0,5]=0,025m³					szt.1

I-II		-mufa PE de 110				Wavin				szt.2

7.1.7 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia poszczególnych właścicieli uzbrojenia podziemnego o planowanym zamiarze rozpoczęcia robót.

Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne celem zainwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejącego uzbrojenia.  Prace w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, należy prowadzić pod nadzorem technicznym właściciela-gestora sieci.

Na odcinku I-II długości l=22 m sieć wodociągową wykonać przewiertem z rur PE-RC de 110x10 mm pod kablem energetycznym.

7.1.8 Zabezpieczenie kabli energetycznych

Miejsca skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym kablem energetycznym zabezpieczyć poprzez założenie na kablu rur osłonowych, dwudzielnych typu AROT A58PS/A110PS o długości L=1m x 8 szt. + 2m x 1 szt. + 3m x 1 szt. Roboty przy budowie sieci wodociągowej w obrębie istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać po wcześniejszym pozbawieniu napięcia linii kablowej. Przy zasypywaniu wykopów nad kablami elektroenergetycznych ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego.

Przy wykonywaniu robót wszelkie napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem-mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrębie kabli energetycznych wykonywać ręcznie, metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem właściciela sieci oraz zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Zespołu Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy Urzędzie Miejskim w Koszalinie /treść uzgodnienia poz. 3 ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie/.

7.1.9 Ochrona drzew

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie wymagała wycięcia drzew, oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu /rys. 1/.

Projektowane sieci wod.-kan. w ul. Topolowej będą przebiegać przez zaniedbany i nieuporządkowany teren z luźnym zadrzewieniem. Obszar sąsiaduje z terenami zabudowy jednorodzinnej i wysypiskiem śmieci i odpadów budowlanych. Teren penetrowany jest przez okolicznych mieszkańców i działkowiczów /wydeptane ciągi spacerowe/.

Na wysokości wysypiska śmieci i odpadów budowlanych została wykonana sieć energetyczna po wcześniejszym częściowym dokonaniu wycinki drzew.

Na czas prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewo rosnące /dąb/ na działce nr 474/90 na wysokości istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Wierzbowej, poprzez oszalowanie lub wygrodzenie strefy ochronnej wokół pnia. W obrębie korzeni i korony drzewa nie wolno składować żadnych materiałów ziemnych ani budowlanych. Zabrania się również manewrowania ciężkim sprzętem w obrębie jego strefy korzeniowej.

Roboty ziemne i montażowe prowadzone w granicy zasięgu korony istniejącego drzewa-dąb /przy przepompowni ścieków sanitarnych/ należy wykonywać ręcznie. Pień drzewa w obrębie prowadzonych robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi stosując osłony z tarcicy lub mat słomianych.

W zasięgu korony drzewa niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, wykonywanie placów składowych i dróg dojazdowych oraz zmiana poziomu gruntu.

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w zakresie ochrony drzew, wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w opinii Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie nr TZ.5061.15.2021.DK z dnia 23.02.2021 r.

7.2 Sieć kanalizacji sanitarnej odgałęzieniami

7.2.1 Trasa kanałów

Po przeanalizowaniu opracowań dotyczących warunków gruntowo-wodnych stwierdza się, że po drugiej, południowo-zachodniej stronie odcinka ul. Topolowej warunki są zdecydowanie korzystniejsze niż po stronie północno-zachodniej, dlatego projektuje się sieci wod.-kan. z odgałęzieniami właśnie po tej stronie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu /rys. 1/. W tym przypadku warunki gruntowo-wodne będą proste.

Zaproponowana w koncepcji wielobranżowej Pracowni ELBI trasa sieci kanalizacji sanitarnej po północno-zachodniej stronie pasa drogowego, z uwagi na złe warunki gruntowe jest niekorzystna z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Miejscem włączenia jest kanał sanitarny DN 200 ul. Wierzbowa - istniejąca studnia o rzędnych 33,49/30,75 przy przepompowni ścieków.

7.2.2 Materiał i uzbrojenie

Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, przyłączami zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych, do stosowania w ciągach komunikacyjnych, spełniające wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E, o szczelności połączeń 2,4 bara potwierdzonej aprobatą techniczną np. IBDiM wydaną zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 9.1 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydania.

Do obliczeń statystyki rur kamionkowych przyjęto:

-szerokość wykopu dla rur DN 150 - 1,15 m a dla DN 200  - 1,20 m

-wysokość przykrycia rur śr. 2,10 m

-wykop szalowany

-wykop do wysokości 30 cm ponad lico rury wypełniony piaskiem lub żwirem -G1

-obsypka gruntem G1 /piasek/, zasypka gruntem G1 /piasek/

-zagęszczenie gruntu warstwami z kontrolą wskaźnika zagęszczenia gruntu 95 % Proktora

Na podstawie obliczeń statyki rurociągów dobrano rury i kształtki kamionkowe; przykładowy producent rur firma KERAMO STEINZEUG N.V.O/Polska 41-940 Piekary Śląskie:

-rury DN 200x21 mm wytrzymałość N=32 kN/m systemu F z uszczelką KD, długości L=2,5 m

-rury DN 150x18 mm wytrzymałość N=34 kN/m systemu F z uszczelką KD, długość L=1,5 m.

Obliczenia statyki rurociągów znajdują się w egz. archiwalnym projektanta.

Studnie rewizyjne na sieci zaprojektowano z kręgów betonowych dn 1,20 m [klasa betonu B45], z dnem monolitycznym, z płytami nastudziennymi dn 1,40 m i włazem żeliwnym z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem przed obrotem, klasy D400 zgodnej z wymogami normy PN/EN 124:2000.

Włazy na studniach żeliwne z wypełnieniem betonowym zgodnie z Polską Norm PN-EN124:2000, przykładowy producent firma Stąporków.

Odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych działek projektuje się zakończyć studniami systemu Wavin DN 315 z włazami klasy D400, z uwagi brak na tym etapie projektów technicznych wjazdów do działek objętych opracowaniem. Studzienki projektuje się na terenie nieruchomości, aby nie zajmować terenu w pasie drogowym ul. Topolowej.

W przedziale pomiędzy studniami S5-S6 włączenie do kanału projektuje się za pomocą trójnika kamionkowego DN 200/150.

Włączenie bezpośrednio do istniejącej studni betonowej w ul. Wierzbowej wykonać poprzez tuleję przejściową dla rur kamionkowych DN 200.

W dnie studni wyrobić kinetę dla projektowanego odpływu ścieków.

W ścianie studni na kierunkach włączeń rur kanalizacyjnych kamionkowych dopływowej i odpływowej, należy montować króćce dostudzienne z uszczelką K z kielichem o długości L = 50 cm, a studniach z tworzywa sztucznego stosować króćce odpowiednie dla danego systemu  „In-situ”.

7.2.3 Obliczenia ilości ścieków z projektowanej zabudowy

-zabudowa jednorodzinna         6 domków   /6 działek budowlanych/

-ilość mieszkańców                   4 MK/domek

-normowe zużycie wody            100 l/MK/xd

-współczynnik nierównomierności dobowej przyjęto Nd=2,0

-współczynnik nierównomierności godzinowej przyjęto Ng=3,0

Zapotrzebowanie wody :

Qśr.d=6x4x100=2.400 l/d

Qmaxd=2.400x2=4.800 l/d

Qmaxh=4.800:24x3,0=600 l/h=0,166 l/s

Ilość ścieków odprowadzanych do przepompowni :

Qśc.=0,95x0,166=0,157 l/s

Po konsultacji z kierownikiem Zakładu Kanalizacji MWiK w Koszalinie p. Tomaszem Czeczotka ustalono, że taka ilość ścieków nie spowoduje wymiany pompy w przepompowni a tym samym nie będzie potrzeby zmiany zasilania energetycznego pomp czy zmiany średnicy przewodu tłocznego.

7.2.4 Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

Przed przystąpieniem do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej wykonawca musi zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi MWiK, uzgodnieniami ZUD, ZDiT, MWiK, …

Wytyczenie tras sieci z odgałęzieniami, bieżący nadzór geodezyjny oraz inwentaryzację powykonawczą wykonanych sieci w stanie odkrytym, należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonywać bezwzględnie ręcznie.

Głębokość ułożenia kanałów jak na profilach podłużnych sieci z odgałęzieniami.

Kanalizację sanitarną układać w wykopach szalowanych ażurowo o szerokości dna odpowiednio dla DN 150 1,15 m i dla DN 200 1,20 m.

Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej grub. 10 cm. Zasypka wykopów piaskiem z żwirem – najpierw podsypać rurę z boków ubijając grunt w-wami 10-15 cm ubijanymi ręcznie 30 cm nad wierzch rury. Należy zwrócić uwagę na to by w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Pozostałą objętość wykopu zasypać piaskiem z żwirem w-wami 20-to centymetrowymi z zagęszczeniem do uzyskania stopnia zagęszczenia 1. Do ostatniej warstwy zasypki nie mogą być stosowane grunty wysadzinowe.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta zastosowanych rur kamionkowych.

7.2.5 Roboty montażowe

Materiały użyte do budowy kanałów sanitarnych muszą posiadać aprobatę techniczną do stosowania w ciągach komunikacyjnych z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych.

Rury kamionkowe łączone będą na kielichy z uszczelką gumową. Rury montować na podsypce z piasku grub. 10 cm zgodnie z projektowanymi spadkami i na odpowiednich rzędnych.

Odcinki kanałów przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie.

8. Uwagi końcowe

-Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru inspektorowi MWiK.

-Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzić w sposób bezpieczny i oznakować w sposób widoczny w dzień i nocy.

-Prace prowadzić zgodnie  z przepisami BHP.

-Dla pracowników pracujących w wykopach powinny być drabiny do komunikacji : wykop – teren.

-Pod zasuwy wylać płyty fundamentowe z betonu B15 50x50x10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm lub zastosować płytkę chodnikową o wymiarach jak płyta.

-Miejsca skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym kablem energetycznym zabezpieczyć poprzez założenie na kablu rur osłonowych, dwudzielnych typu AROT A58PS/A110PS o długościach i ilości jak podano w p.8 niniejszego opracowania.

Do odbioru końcowego należy przygotować następujące dokumenty:

-projekt budowlany sieci wod.-kan. z uzgodnieniem MWiK  oraz dziennik budowy z wpisami o

zakończeniu budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

-geodezyjną mapę powykonawczą wykonanych sieci /w formie papierowej i elektronicznej/,

-protokoły z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami prób i badań wykonanych sieci,

-badania bakteriologiczne wody,

-płytę DVD z inspekcji TV kanałów z oznaczonymi spadkami.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sanitarnych – cz. II”

8.0 Wykaz materiałów

Wodociąg z odgałęzieniami

-rury /polietylen wysokiej gęstości PE HD100 SDR 17 do wody pitnej,

cechowane na ciśnienie 1,0 MPa

de 110x6,6 mm /DN 100/							L=223 m

de 90x5,4 mm	 /DN 80/							L=2,5 m

de 40x2,4 mm	 /DN 32/							L=9,5 m

-rury PE RC do przewiertów de 110x10 mm /DN 100/			L=22 m

-hydrant nadziemny DN 80 Hawle DUO Krammer nr kat. 220		szt.1

-zawór do nawiercania de 110/40 z wydłużonym przyłączem		kpl.6

i obudowa teleskopowa do armatury dla przyłączy DN 32 domowych

1,3-1,8 m orza skrzynka uliczna do armatury dla przyłączy domowych

z tworzywa sztucznego z pokrywką żeliwną

-zasuwka do przyłącza domowego do zgrzewania 1,5” z obudową 	kpl.6

i skrzynką

-zasuwa żel. sf. typ E2 z króćcami PE z obudową tel. z tw. sztucznego

1,3-1,8 m i skrzynką uliczną tel. z tw. sztuczn. z pokrywką żel.

DN 100									szt. 3

DN 80										szt. 1

-mufa PE  110								szt. 3

-kolano elektrooporowe PE 90 90º						szt. 1

-kolano elektrooporowe PE 110 45º						szt. 4

-kolano elektrooporowe PE 110 15º						szt. 5

-trójnik PE 110								szt. 3

-trójnik PE 110/90								szt. 1

-tuleja kołn. PE 110 z pełnym kołn.						szt. 2

-tuleja kołn. PE 110 								szt. 1

-taśma lokalizacyjna plastikowa w kolorze niebieskim o szer. 20 cm z 	257 m

napisem "WODOCIĄG" i zatopionym wkładem metalowym

-słupki i tabliczki informacyjne do armatury					po 9

-rura ochronna dwudzielna AROT A58PS/A110PS

o długości L=1m x 8 szt. + 2 m x 1 szt. + 3 m x 1 szt.

Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami

-studnia z kręgów betonowych DN 1200 łączona na uszczelkę gumową [klasa betonu

B45] z dnem studni z prefabrykowaną kinetą, z płytą nastudzienną osadzoną na

pierścieniu odciążającym, włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400,

zgodnie z PN/EN 124:2000 								szt. 6

-trójnik kamionkowy DN 200/160							szt. 1

-studnia systemu Wavin DN 315 typ 1 z włazem klasy D400			szt. 6

-rura kanalizacyjna DN 200x21 mm kamionkowa kielichowa, obustronnie

glazurowana systemu F z uszczelką KD, L=2,5 m N=32 kN/m 			l=170,5 m

-rura kanalizacyjna DN 150x18 mm kamionkowa kielichowa, obustronnie

glazurowana systemu  F z uszczelką KD, L=1,50 m N=34 kN/m		            l=21 m

- tuleja przejściowa dla rur kamionkowych DN 200					szt. 1

9.0 Inwentaryzacja zieleni

Numer drzewa			Nazwa drzewa	   Obwód drzewa na wys. 5 cm

1                                                 olcha           	         1x73 cm + 1x77 cm

2				        olcha		         1x54 cm /2 odgał. 41+25 cm/

3			                   brzoza		         1x22 cm

4                                                 olcha		   1x122 cm /3 odgał. 85+28+57 cm	/

5                                                 brzoza                          1x30 cm

6                                                 brzoza		          1x47 cm

7                                                 brzoza                           1x37 cm

8                                                 brzoza                           1x68 cm

9                                                 brzoza                           1x58 cm

10                                                brzoza                           1x56 cm + 1x12 cm

11		                              brzoza                           1x41 cm

12                                                brzoza                           1x40 cm

13                                                brzoza                           1x26 cm

14                                                brzoza                           1x73 cm

15                                                brzoza                           1x20 cm

16                                                olcha                             1x50 cm

17                                                brzoza                           1x64 cm

18                                                brzoza                           1x30 cm+1x15 cm

19                                                brzoza                           1x12 cm+1x20 cm

20                                           śliwa tarnina             1x125 cm /4 odgał. 82+52+18+25 cm/

UWAGA: Po wytyczeniu trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w terenie przez uprawnionego geodetę, dokonać aktualizacji inwentaryzacji zieleni i wystąpić o zezwolenie na usunięcie drzew zgodnie z ustawą o ochronie przyrody DZ.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm./

10.0 Odtworzenie nawierzchni

Budowa sieci wod.-kan. z odgałęzieniami przebiega w pasach drogowych o nawierzchni nieutwardzonej /grunt, trawniki/.

I tak zgodnie z opinią ZDiT w Koszalinie pod kątem drogowym dla lokalizacji sieci wod.-kan. w ul. Wierzbowej i ul. Oliwkowej, decyzją na lokalizację sieci w pasie drogowym ul. Topolowej, miejsca wykopów na działce nr 474/48 - ul. Wierzbowa i na działce nr 473/3 ul. Oliwkowa oraz na działce nr 474/90 ul. Topolowa przywrócić do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzinowym typu piasek, pospółka lub mieszanka kruszywa niezwiązanego i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,0.  Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie należy przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny.

Uszkodzony zieleniec, trawnik odtworzyć do stanu nie gorszego jak pierwotny, zgodnie z wymaganiami odtworzenia trawników, tj. poprzez oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń, ułożenie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ grub. 15 cm, a następnie wysianiu nasion traw.

Informacja dotycząca odtworzenia trawników w załączeniu do projektu.

Projektant : inż. Elżbieta Krasnopolska

10.0  I N F O R M A C J A

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Sieć wodociągowa, sieć  kanalizacji  sanitarnej  z  odgałęzieniami

Koszalin, ul. Topolowa, Wierzbowa, Oliwkowa

-działki nr 474/48, 426, 474/90, 474/3, 474/9, 474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18 obr. 0029

Nazwa inwestora :

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie

75-711 Koszalin, ul Wojska Polskiego 14

Imię i nazwisko oraz adres projektanta :

inż. Elżbieta Krasnopolska 75-630 Koszalin, ul. Bzów 28

Podstawa prawna sporządzenia informacji BiOZ

· art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

/Dz.U.00.106.1126/ z póź. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

/Dz.U. 03.120.1126/

Część opisowa

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami  /numery działek jak w tytule/

1.1 W zakres opracowania wchodzi :

-sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE HD de 110 x 6,6 mm o długości l=223 m na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej woc DN 100 PE w ul. Wierzbowej [węzeł W1] do p.I i od p. II do istniejącej sieci wodociągowej woc DN 100 PE w ul. Oliwkowej [węzeł W10] oraz

sieć z rur PE RC do przewiertów de 110x10,0 mm o długości l=22 m na odcinku p.I do p.II.

-elementy sieci wodociągowej:

-odgałęzienie PE HD de 110 w kierunku działki nr 474/53 zakończone zasuwą DN 100 [węzeł

W2],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/9 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W3-W3A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/10 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W4-W4A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/11 PE HD de 40x2,4 mm l=2 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W5-W5A],

-odgałęzienie do hydrantu PE HD de 90 x 5,4 mm o długości 2,5 m [węzeł W6-HP],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/14 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W7-W7A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/15 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W8-W8A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 474/18 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W9-W9A],

-sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych  DN 200x21 mm klasy 160 systemu C z uszczelką S N=40 kN/m l=2,5 m o łącznej długości l=170,5 m

-elementy sieci kanalizacji sanitarnej-odgałęzienia z rur kamionkowych DN 150x18 mm  obustronnie glazurowanych systemu F z uszczelką KD N=34 kN/m l=1,5 m

-dla działki nr 474/9 l=3,5 m odc. S2-S2A,

-dla działki nr 474/10 l=3,5 m odc. S3-S3A,

-dla działki nr 474/11 l=3,5 m odc. S4-S4A,

-dla działki nr 474/14 l=3,5 m odc. S5-S5A,

-dla działki nr 474/15 l=3,5 m odc. T-TA,

-dla działki nr 474/18 l=3,5 m odc. S6-S6A,

-odtworzenie istniejących nawierzchni gruntowych z niwelacją terenu i odtworzenie trawników /ok. 540 m²/ oraz wycinka drzew /20 szt./

1.2 Kolejność realizacji

-zabezpieczenie robót na czas budowy, zgodnie z opracowanym projektem,

-dostarczenie materiałów na miejsce budowy,

-obsługa geodezyjna w czasie realizacji robót,

-wykonanie wstępnych wykopów dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia,

-wykonanie robót ziemnych odcinkami, które zminimalizują uciążliwości związane z prowadzo -

nymi robotami,

-wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych,

-zabezpieczenie pionowych ścian wykopów,

-zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia poziemnego,

-wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

-montaż studni kanalizacyjnych, kanałów, rurociągów i armatury wodociągowej,

-obsypanie kanałów i przewodów, próba szczelności i zasypanie wykopów z zagęszczeniem

gruntu w pasach drogowych,

-inwentaryzacja powykonawcza,

-roboty odtworzeniowe i porządkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W ulicy Wierzbowej i Topolowej /na wysokości byłego schroniska dla zwierząt/ wybudowana jest sieć wodociągowa woc DN 100 PE oraz sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 doprowadzająca ścieki sanitarne z budynków w zabudowie jednorodzinnej, do przepompowni z przepompowywaniem ścieków przewodem tłocznym DN 80 PE do kanału w ul. Hebanowej.

W ulicy Oliwkowej wykonana jest sieć wodociągowa woc DN 100 PE zakończona hydrantem nadziemnym DN 80. W ulicy tej poniżej hydrantu wykonane są sieci: kanalizacji sanitarnej, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna. Końcówka sieci wodociągowej /węzeł W2/ została wykonana bez nawiązania się do niwelety w koncepcji drogowej.

Na odcinku od węzła W10 do skarpy /p. A/, teren został podniesiony /w stosunku do projektowanej niwelety/ o około 0,50 m.

W ul. Topolowej /na odcinku objętym tym opracowaniem/ ułożony jest kabel energetyczny eNc.

Kabel ten został wykonany niezgodnie z opracowaną wielobranżową koncepcją Pracowni ELBI, zarówno trasowo jak i pod kątem wysokościowym /bez nawiązania się do projektowanej niwelety drogi/.

Ulica Topolowa na odcinku objętym opracowaniem stanowiła drogę dojazdową do wysypiska śmieci i odpadów budowlanych, obecnie przysypana gruntami nasypowymi z prowadzonych w pobliżu prac przy wznoszeniu budynków jednorodzinnych.

Trasa po której projektuje się budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami nie występuje ruch komunikacyjny oraz w terenie nie jest wyznaczony pas drogowy. Wzdłuż ul. Topolowej porasta drzewostan liściasty /krzewy i samosiejki drzew/.

Pod budowę kabla energetycznego eNc zostały częściowo wycięte samosiejki drzew liściastych.

Po trasie budowy sieci wod.-kan. planuje się wycinkę samosiejek drzew liściastych /brzozy, olchy, śliwa tarnina/.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy :

-elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

W trakcie realizacji zadania, ze względu na specyfikę prowadzonych robót występuje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

-upadku, potknięcia się, poślizgnięcia się, przysypania ziemią,

-możliwości utonięcia,

-upadku elementów /materiałów i narzędzi/ z wysokości,

-uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem,

-zetknięcia z ostrymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów,

-porażenia prądem elektrycznym,

-wybuchu gazu,

-oparzenia,

-kolizji drogowej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót, każdego dnia przed rozpoczęciem robót oraz w związku z przydzieleniem pracownikowi innych zadań. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowy, stosownie do zakresów obowiązków.

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną.

Dla pracowników należy zorganizować szkolenie BHP. Rodzaje szkoleń wg Rozporządzenia Min. Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U.2004 nr 180 poz. 1860/.

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, postępowaniem w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, które zabezpieczają przed skutkami zagrożeń np. kaski, okulary ochronne, odzież ochronna, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP.

Na terenie budowy powinien być do wglądu plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie są przechowywane w/w dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

-Wykonywanie robót należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego

kolejność i metody ich wykonania.

-Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

-Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby

przebywające na terenie budowy.

-Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach sprawują odpowie-

dnio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresów obowiązków.

-Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego w

celu określenia ewentualnych kolizji i zagrożeń.

-Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak : energetyczne,

telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe powinno być poprzedzone

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

-W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne natychmiast

przerwać prace i powiadomić kierownika budowy.

-W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić

napisy ostrzegawcze.

-W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych

robotach wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny

znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od

krawędzi wykopu.

-Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami

bezpieczeństwa, wykop należy przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

-W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości

1,1 m  i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

-Jeżeli teren na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca

robót powinien zapewnić stały jego dozór.

-Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.

-Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogą być

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

-Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m lecz nie większej od 2 m, można

wykonywać jeżeli pozwalają na to warunki badań gruntu i dokumentacja geologiczna.

-Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

-Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem.

-W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną z

użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

-Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście

/wejście/ do wykopu.

-Odległość pomiędzy zejściami /wejściami/ do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

-Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

-Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku,

wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

-Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.

-Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione :

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

-Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina

naturalnego odłamu gruntu.

-W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna

wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

-Zabezpieczenia można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych :

-w gruntach spoistych na głębokości nie większej niż 0,5 m

-w pozostałych gruntach na głębokości nie większej niż 0,3 m.

-W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów

gruntu.

-Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m

poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

-Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie

strefę niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować.

-Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

-Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i

na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi

lub obudowami prefabrykowanymi.

7. Określenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn znajdować się będą u kierownika budowy.

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu, gdyż wykopy pod budowę sieci wod.-kan. z odgałęzieniami wykonywane będą o głębokości większej niż 1 m i sieć wodociągowa będzie się krzyżowała z kablami energetycznymi eN.

9. Uwagi końcowe

Prace należy realizować zgodnie z warunkami określonymi w projekcie budowlanym, warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK Koszalin, uzgodnieniach branżowych, uzgodnieniach ZUD, ZDiT, .... decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu i wymaganiami Prawa Budowlanego.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisów w opracowaniu COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" i zeszyt nr 3 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociągowych".

Projektant : inż. E. Krasnopolska

Koszalin, grudzień 2020 r.