USŁUGI PROJEKTOWE

inż. ELŻBIETA KRASNOPOLSKA

ul. Bzów 28 KOSZALIN 75-630  602/37-76-41

NIP 6691090485

_____________________________________________

EGZEMPLARZ  NR 1

KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Koszalin, ul. Fiordów-działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 0004

[kategoria obiektu XXVI]

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.Projekt zagospodarowania terenu

2.Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Koszalin, ul. Fiordów-działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 0004

[kategoria obiektu XXVI]

PROJEKTANT:

inż. E. Krasnopolska

upr. proj. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr A/PNB/8300/109/80

zaśw. ZOIIB ZAP/IS/2681/01

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. E. Serwatka-Bunio

upr. proj. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr UAN-U.73427/12/96

zaśw. ZOIIB ZAP/IS/2709/01

KOSZALIN, listopad 2021 r.

Spis treści projektu zagospodarowania terenu:

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-5)

1.Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego..........................1-2

2.Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta i sprawdzającego do ZOIIB...........................3-4

3.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.....................................................................................5

II. Część opisowa (str. 6-10)

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.Istniejący stan zagospodarowania terenu

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

4.Warunki ochrony p.poż.

5.Inne informacje i dane

6.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu

III. Część graficzna

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 z uzgodnieniem z rzeczoznawcą d/s p.poż.        (str.11)

BUDOWA SIECI WOD.-KAN. Z ODGAŁĘZIENIAMI UL. FIORDÓW W KOSZALINIE

-działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 0004

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ i PROFILE ODGAŁĘZIEŃ WODOCIĄGOWYCH (str.12)

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i PROFILE ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI

SANITARNEJ                                                                                                                   (str.13)

IV. Załączniki do projektu budowlanego (str. 1-31)

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie-działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 0004.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

W pasie drogowym ulicy Fiordów wykonany jest odcinek sieci energetycznej zakończony złączem kablowym na wysokości działki nr 17/25 oraz sieć gazowa gs 90c bez przyłączy do działek. Sieć ta została posadowiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami na głębokościach 1,56-1,76 m tj. na głębokościach układania sieci wodociągowej. Sieć gazowa została wykonana bez decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji pozwolenia na budowę.

Na dzień opracowywania niniejszej dokumentacji na działkach 17/24-17/25 i 17/29-17/30 wybudowane są dwa budynki w stanie surowym zamkniętym.

Do wysokości działki 17/50 zostało wykonane wyprowadzenie wody DN 100 PE oraz wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej DN 200 zakończone studnią o rzędnych 13,68/11,78.

Głębokość wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej została wykonana niezgodnie z rzędnymi zakładanymi w projekcie budowy infrastruktury ul. Krańcowej /odgałęzienie zostało wypłycone/.

Do granicy działki ul. Fiordów wykonane jest wyprowadzenie kanalizacji deszczowej zakończone studnią o rzędnych 13,67/11,24.

Do wysokości budynku w realizacji na działce nr 17/24-17/25 położone są płyty drogowe.

Teren objęty opracowaniem stanowił wysypisko śmieci i odpadów budowlanych podczas realizacji budynków przy ul. Krańcowej-Franciszkańskiej, co potwierdziły badania gruntowe wykonane pod realizację budynków przy ul. Fiordów.

Również nadmiar ziemi z wykopów podczas realizacji drogi i uzbrojenia ul. Krańcowej został odłożony za wiedzą i pozwoleniem inwestorów na ich działki przy ul. Fiordów.

Teren został podniesiony /w stosunku do pierwotnego ukształtowania terenu / o 1,0-2,4 m.

Teren bez nasadzeń, droga o nawierzchni gruntowej.

Na terenie objętym opracowaniem ułożona jest nie zainwentaryzowana poniemiecka sieć drenarska. W trakcie fundamentowania budynku na działkach 17/24-17/25 sieć została uszkodzona, wymagała naprawy.

Teren objęty opracowaniem nie posiada opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Stan prawny nieruchomości gruntowych po których projektuje się niniejsze zamierzenie:

-działka nr 17/50 ul. Fiordów /grunty orne kl. IVa/ - wyznaczona droga dojazdowa do działek 17/21-17/52

Współwłaściciele działki 17/50:

-małżeństwo Świetlik Dorota Elżbieta, Adam 75-222 Koszalin, Energetyków 1a

-Rybak Łukasz Paweł 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 25a/10

-Jas Justyna Katarzyna 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 15/18, adres do korespondencji

ul. Morska 12/1 75-221 Koszalin

-Holdenried Anna 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 90

-małżeństwo Michalik Michał, Paulina Anna 76-032 Mielno, ul. Pogodna 3c

-małżeństwo Horbaczonek Paweł Adam, Kamila 75-3229 Koszalin, ul. W. Doroszewskiego 3C/10

-małżeństwo Frankowscy Cezary Zbigniew, Magdalena 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 122

-małżeństwo Myszak Paweł, Magdalena Irena 75-255 Koszalin, ul. Franciszkańska 112B/11

-Ptach Malwina Edyta 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 7/23

-Sopuszyński Marcin 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 7/23

-małżeństwo Godula Marek, Katarzyna 75-336 Koszalin ul. Podgórna 26/12

-małżeństwo Sawiccy Paweł, Iwona Bogumiła 78-600 Wałcz ul. Orla 9/4

-Krupop Monika Barbara 76-039 Biesiekierz , Kotłowo 8c/4

-Reszka Krzysztof  76-039 Biesiekierz, Kotłowo 8c/4

-małżeństwo Gaczkowscy Paweł, Natalia 75-064 Koszalin, ul. Bolesława Chrobrego 4/7

Właściciele działek:

-17/48 małżeństwo Frankowscy Cezary Zbigniew, Magdalena 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 122

-17/24 i 17/25 małżeństwo Świetlik Dorota Elżbieta, Adam 75-222 Koszalin, Energetyków 1a

-17/30 i 17/29 Rybak Łukasz Paweł 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 25a/10

-17/23 Jas Justyna Katarzyna 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 15/18, adres do korespondencji

ul. Morska 12/1 75-221 Koszalin

-17/31 i 17/32 Holdenried Anna 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 90

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamierzeniem projektowym jest opracowanie projektu na wybudowanie sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do działek w ul. Fiordów.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i ogólnymi wydanymi przez MWiK Koszalin, zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami do wszystkich działek oraz budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami.

Trasy sieci wod.-kan. z odgałęzieniami pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Trasy uzgodniono z właścicielami poszczególnych nieruchomości gruntowych.

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi budowa:

1.sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm o długości l=126 m na odcinku od istniejącego wyprowadzenia DN 100 PE przy granicy działki nr 17/50 [węzeł W1] do zakończenia sieci hydrantem HP1 oraz odcinek sieci PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm o długości l=34,5 m od węzła W4 do zakończenia sieci hydrantem HP2.

Łącznie długość sieci PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm l=160,5 m.

2.elementy sieci wodociągowej:

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/48 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W2-W2A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/30 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W3-W3A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/24-17/25 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W5-W5A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/23 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W6-W6A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/31 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W7-W7A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/22 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W8-W8A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/32 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W9-W9A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/21 PE HD de 40x2,4 mm l=23,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W10-W10A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/33-17/34 PE HD de 40x2,4 mm l=4,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W11-W11A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/36 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W12-W12A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/35 PE HD de 40x2,4 mm l=2 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W13-W13A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4A-W4A'],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=3 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4B-W4B']

Łącznie 13 odgałęzień PE de 40 x 2,4 mm o długości całkowitej l=74,5 m

3.sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych  DN 200

/Dz 242x21 mm/ klasy 160 systemu F z uszczelką KD N=32 kN/m l=2,5 m o łącznej długości l=73 m /odcinki Si-SR1 i S1-SR2/.

4.elementy sieci kanalizacji sanitarnej-odgałęzienia z rur kamionkowych DN 150 /Dz 186x18 mm/  obustronnie glazurowanych systemu F z uszczelką KD N=34 kN/m l=1,5 m

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. T1-ST1,

-dla działki nr 17/24-17/25 l=2,5 m odc. T2-ST2,

-dla działki nr 17/23 l=2,5 m odc. S2-S2A,

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. S2-S2B,

-dla działki nr 17/48 l=2,5 m odc. Si-SiA

Łącznie 5 odgałęzień DN 150 kam. o długości całkowitej l=24,5 m

5.odtworzenie istniejącej nawierzchni gruntowej z niwelacją terenu

3.1 Warunki gruntowo-wodne

Dla stwierdzenia warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji wykorzystano opinie geotechniczne wykonane pod kątem posadowienia domów jednorodzinnych na poszczególnych działkach przy ul. Fiordów.

W ramach prac polowych wykonano odwierty o głębokości 4 m.

Odwierty naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu z oznaczeniem OG /1-9/ - rys. 1.

Z badań geotechnicznych wynika, że na badanym terenie /działkach jak i w pasie drogowym/ ul. Fiordów zalegają nasypy o miąższości 1,0 do 2,4 m w postaci glin, piasków próchniczych, śmieci, gruzu /fragmenty konstrukcji betonowych, ceglanych, elementy drogowe jak krawężniki, płytki betonowe itp./. Poniżej tej warstwy występuje grunt rodzimy w postaci glin piaszczystych, są to grunty nośne.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo-wodne dotyczą miejsc, w których wykonano otwory badawcze. Pomiędzy otworami przebieg warstw może się miejscami zmieniać i odbiegać od pokazanego na przekrojach, w szczególności dotyczy to gruntów nasypowych które z uwagi na swoje pochodzenie mogą wykazywać znaczne wahania miąższości.

Nasypy są słabonośne i należy je usunąć z miejsc lokalizacji uzbrojenia podziemnego i zastąpić materiałem nośnym.

Na rozpatrywanym terenie do zbadanej głębokości wody gruntowej nie nawiercono.

Grunty rodzime stanowią wilgotne gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i są nośne.

Dla gruntów rodzimych warunki gruntowo-wodne będą proste i można przyjąć I-szą kategorię geotechniczną.

4.0 Warunki ochrony p.poż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (DZ.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030);  na zakończeniach sieci wodociągowej projektuje się hydranty nadziemne DN 80 /HP1, HP2/.

Hydranty stanowią zabezpieczenie p.poż., jak również odwodnienie, odpowietrzenie i będą służyć do płukania sieci wodociągowej.

Projekt zagospodarowania terenu został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż.

5. Inne informacje i dane

5.1 Informacja o wpisie do rejestru zabytków i podleganiu ochronie zabytków przyrody,  wynikająca z ustaleń w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informację opracowano pod kątem zgodności z aktami prawnymi zamieszczonymi w obowiązujących przepisach prawa lokalnego i krajowego, tj.:

-decyzja nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie z dnia 13 stycznia 2022 r.

Z uwagi na ukształtowanie terenu i posadowienie istniejącego kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Krańcowej, zabudowa na terenie objętym opracowaniem nie była planowana do podłączenia do tych kanałów. Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kierunku ul. Fiordów zostały wykonane na tyle na ile pozwalało położenie istniejących kolektorów w ul. Krańcowej. Stąd możliwość podłączenia grawitacyjnego tylko części działek do wyprowadzonego kanału sanitarnego DN 200.

Teren objęty opracowaniem stanowił wysypisko śmieci i odpadów budowlanych z prowadzonych robót przy wznoszeniu budynków przy ul. Krańcowej-Franciszkańskiej. Ponadto za wiedzą właścicieli działek przy ul. Fiordów, nawieziono ziemię do poziomu do ok. 1,0-2,4 m ponad naturalną niweletę terenu.

Przysypano układ drenarski tego terenu, podczas prac fundamentowania budynku jednorodzinnego uszkodzono ten układ.

Zgodnie z zapisami w decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla niniejszego zamierzenia budowlanego i załącznikiem graficznym do decyzji, projektowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami znajduje się częściowo na terenie stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego jako: Koszalin, stan. 75, AZP 14-21/64 ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

Prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniają się do zniszczenia warstw kulturowych, obiektów wziemnych i ruchomych zabytków archeologicznych związanych z osadnictwem pradziejowym i średniowiecznym, dlatego wiążą się z koniecznością przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych.

W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest do:

-zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej,

-uzyskanie stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Woj. Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac ziemnych.

Po trasie projektowanych sieci z odgałęzieniami nie występują zabytki przyrody.

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze.

6.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu

Projektowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami i budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogowym ul. Fiordów - działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 004.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane /DZ.U. z 2016 r. poz 290-tekst jednolity z późn. zmianami/, poniżej przedstawiono informację dotyczącą terenu w otoczeniu projektowanego obiektu związaną z ograniczeniami w zagospodarowaniu i zabudowie terenu.

Informację opracowano pod kątem zgodności z wymogami zamieszczonymi w obowiązujących przepisach prawa lokalnego i krajowego:

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity DZ.U. z 2015 r. poz. 1422,

-Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym /tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami/,

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U. nr 43 z 1999 r. poz. 430 z zmianami, Ustawa o drogach publicznych /tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami/,

-Decyzja nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13 stycznia 2022 r.

Lokalizacja projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogi, wynika z położenia istniejącego wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Fiordów tj. miejsc włączeń do tych sieci.

Przedsięwzięcie realizowane będzie jako inwestycja niezależna, posiadająca wszystkie elementy techniczno-technologiczne umożliwiające prawidłową eksploatację.

Lokalizacja wodociągu i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogowym nie narusza elementów technicznych drogi /ulicy/ oraz nie przyczynia się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Po wybudowaniu sieci droga zostanie odtworzona do stanu nie gorszego niż pierwotny.

Zlokalizowanie wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych jako urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, jest zgodne z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /DZ.U. z 2016 r. poz. 1440 z zmianami-tekst jednolity/ oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U. z 2016 r. poz. 124-tekst jednolity : art. 140 ust.1, ust. 2 pkt. 2.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami nie spowoduje także ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych, dla działek objętych projektem technicznym. Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fiordów wyeliminuje budowę zbiorników bezodpływowych dla części działek przy tej ulicy oraz daje szansę na odprowadzenie ścieków z pozostałych działek za pomocą przydomowych przepompowni ścieków z tłoczeniem ich do kanalizacji grawitacyjnej.

KOMENTARZ:

•Zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego projektu architektoniczno-budowlanego nie opracowuje się, gdyż całość problematyki przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu.

•Szczegółowe informacje na temat projektowanych sieci wod.-kan. z przyłączami w ul. Fiordów, znajdują się w Projekcie Technicznym.

Projekt ten został uzgodniony branżowo w MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie /uzgodnienie z dnia 10.01.2022 r. załączone do projektu/.

Projektant : inż. Elżbieta Krasnopolska

IV. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy......................................1-6

2.Warunki techniczne i ogólne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej oraz ............................  7-9

kanalizacji sanitarnej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w

pasie drogowym ul. Fiordów  wydane przez  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w

Koszalinie, znak IUT.56.126.2.2021.KP4961 z dnia 30.07.2021 r.,

3.Uzgodnienie branżowe MWiK projektu technicznego z dnia 10.01.2022 r......................................10

znak IUT.57.2.2022.KP

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego............11-18

nr 2/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. polegającego na budowie sieci wodociągowej z

odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej  odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie

5.Informacja Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 1 lutego 2022 r.................................................... 19

znak GK-II-4.6125.11.2022.DD, dotycząca wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

6.Zalecenia archeologiczno-konserwatorskie wydane przez Zachodniopomorskiego...........................20-22

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 04 lutego 2022 r.

znak: ZArch.K.5183.81.2022.MJ,

7.Protokół z narady koordynacyjnej znak GK.-I-6.6630.34.2022 z dnia 17.02.2022 r. ......................23-29

8.Wypis z rejestru gruntów uproszczony.......................................................................................... 30-31

I N F O R M A C J A

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego :

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami - kategoria obiektu XXVI

ADRES      : Koszalin, Fiordów - działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 0004.

INWESTOR: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14

Imię i nazwisko oraz adres projektanta :

inż. Elżbieta Krasnopolska 75-630 Koszalin, ul. Bzów 28

Podstawa prawna sporządzenia informacji BiOZ

· art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.  /Dz.U.00.106.1126/ z póź. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

/Dz.U. 03.120.1126/

Część opisowa

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami /numery działek jak w tytule/

1.1 W zakres zamierzenia wchodzi budowa:

1.sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE HD 110x6,6/90x5,4 mm o długości l=126 m na odcinku od istniejącego wyprowadzenia DN 100 PE przy granicy działki nr 17/50 [węzeł W1] do zakończenia sieci hydrantem HP1 oraz odcinek sieci PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm o długości l=34,5 m od węzła W4 do zakończenia sieci hydrantem HP2.

Łącznie długość sieci PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm l=160,5 m.

2.elementy sieci wodociągowej:

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/48 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W2-W2A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/30 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W3-W3A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/24-17/25 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W5-W5A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/23 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W6-W6A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/31 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W7-W7A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/22 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W8-W8A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/32 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W9-W9A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/21 PE HD de 40x2,4 mm l=23,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W10-W10A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/33-17/34 PE HD de 40x2,4 mm l=4,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W11-W11A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/36 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W12-W12A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/35 PE HD de 40x2,4 mm l=2 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W13-W13A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4A-W4A'],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=3 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4B-W4B']

Łącznie 13 odgałęzień PE de 40 x 2,4 mm o długości całkowitej l=74,5 m

3.sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych  DN 200

/Dz 242x21 mm/ klasy 160 systemu F z uszczelką KD N=32 kN/m l=2,5 m o łącznej długości l=73 m /odcinki Si-SR1 i S1-SR2/.

4.elementy sieci kanalizacji sanitarnej-odgałęzienia z rur kamionkowych DN 150 /Dz 186x18 mm/  obustronnie glazurowanych systemu F z uszczelką KD N=34 kN/m l=1,5 m

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. T1-ST1,

-dla działki nr 17/24-17/25 l=2,5 m odc. T2-ST2,

-dla działki nr 17/23 l=2,5 m odc. S2-S2A,

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. S2-S2B,

-dla działki nr 17/48 l=2,5 m odc. Si-SiA

Łącznie 5 odgałęzień DN 150 kam. o długości całkowitej l=24,5 m

5.odtworzenie istniejącej nawierzchni gruntowej z niwelacją terenu

1.2 Kolejność realizacji

-zabezpieczenie robót według projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania wg oddzielnego

opracowania,

-dostarczenie materiałów na miejsce budowy,

-obsługa geodezyjna w czasie realizacji robót,

-wykonanie wstępnych wykopów dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia,

-wykonanie robót ziemnych odcinkami, które zminimalizują uciążliwości związane z prowadzonymi

robotami,

-wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych,

-zabezpieczenie pionowych ścian wykopów,

-zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia poziemnego /nałożenie rur ochronnych na gazie/,

-wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

-montaż studni kanalizacyjnych, kanałów, rurociągów i armatury wodociągowej,

-obsypanie kanałów i przewodów, próba szczelności i zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu w pasie

drogowym,

-inwentaryzacja powykonawcza,

-roboty odtworzeniowe i porządkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie drogowym ulicy Fiordów wykonany jest odcinek sieci energetycznej zakończony złączem kablowym na wysokości działki nr 17/25 oraz sieć gazowa gs 90c bez przyłączy do działek. Sieć ta została posadowiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami na głębokościach 1,56-1,76 m tj. na głębokościach układania sieci wodociągowej. Sieć gazowa została wykonana bez decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji pozwolenia na budowę.

Na dzień opracowywania niniejszej dokumentacji na działkach 17/24-17/25 i 17/29-17/30 wybudowane są dwa budynki w stanie surowym zamkniętym.

Do wysokości działki 17/50 zostało wykonane wyprowadzenie wody DN 100 PE oraz wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej DN 200 zakończone studnią o rzędnych 13,68/11,78.

Głębokość wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej została wykonana niezgodnie z rzędnymi zakładanymi w projekcie budowy infrastruktury ul. Krańcowej /odgałęzienie zostało wypłycone/.

Do granicy działki ul. Fiordów wykonane jest wyprowadzenie kanalizacji deszczowej zakończone studnią o rzędnych 13,67/11,24.

Do wysokości budynku w realizacji na działce nr 17/24-17/25 położone są płyty drogowe.

Teren objęty opracowaniem stanowił wysypisko śmieci i odpadów budowlanych podczas realizacji budynków przy ul. Krańcowej-Franciszkańskiej, co potwierdziły badania gruntowe wykonane pod realizację budynków przy ul. Fiordów.

Również nadmiar ziemi z wykopów podczas realizacji drogi i uzbrojenia ul. Krańcowej został odłożony za wiedzą i pozwoleniem inwestorów na ich działki przy ul. Fiordów.

Teren został podniesiony /w stosunku do pierwotnego ukształtowania terenu / o 1,0-2,4 m.

Teren bez nasadzeń, droga o nawierzchni gruntowej.

Na terenie objętym opracowaniem ułożona jest nie zainwentaryzowana poniemiecka sieć drenarska. W trakcie fundamentowania budynku na działkach 17/24-17/25 sieć została uszkodzona, wymagała naprawy.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy :

-ruch komunikacyjny,

-elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

W trakcie realizacji zadania, ze względu na specyfikę prowadzonych robót występuje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

-upadku, potknięcia się, poślizgnięcia się, przysypania ziemią,

-możliwości utonięcia,

-upadku elementów /materiałów i narzędzi/ z wysokości,

-uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem,

-zetknięcia z ostrymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów,

-porażenia prądem elektrycznym,

-wybuchu gazu,

-oparzenia,

-kolizji drogowej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót, każdego dnia przed rozpoczęciem robót oraz w związku z przydzieleniem pracownikowi innych zadań. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowy, stosownie do zakresów obowiązków.

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną.

Dla pracowników należy zorganizować szkolenie BHP. Rodzaje szkoleń wg Rozporządzenia Min. Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U.2004 nr 180 poz. 1860/.

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, postępowaniem w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, które zabezpieczają przed skutkami zagrożeń np. kaski, okulary ochronne, odzież ochronna, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP.

Na terenie budowy powinien być do wglądu plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie są przechowywane w/w dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

-Wykonywanie robót należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego kolejność i metody ich wykonania.

-Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

-Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

-Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresów obowiązków.

-Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego w celu określenia ewentualnych kolizji i zagrożeń.

-Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak : energetyczne,  wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

-W przypadku natrafienia na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne natychmiast przerwać prace i powiadomić kierownika budowy.

-W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

-W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

-Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

-W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m  i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

-Jeżeli teren na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

-Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

-Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

-Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m lecz nie większej od 2 m, można wykonywać jeżeli pozwalają na to warunki badań gruntu i dokumentacja geologiczna.

-Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

-Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem.

-W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną z

użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

-Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście  /wejście/ do wykopu.

-Odległość pomiędzy zejściami /wejściami/ do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

-Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami  służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

-Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

-Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.

-Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione :

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

-Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

-W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

-Zabezpieczenia można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych :

-w gruntach spoistych na głębokości nie większej niż 0,5 m

-w pozostałych gruntach na głębokości nie większej niż 0,3 m.

-W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.

-Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

-Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować.

-Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

-Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi  lub obudowami prefabrykowanymi.

7. Określenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn znajdować się będą u kierownika budowy.

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu, gdyż wykopy pod budowę sieci wod.-kan. z odgałęzieniami wykonywane będą o głębokości większej niż 1 m.

9. Uwagi końcowe

Prace należy realizować zgodnie z warunkami określonymi w projekcie technicznym, warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie, uzgodnieniach branżowych, uzgodnieniach ZUD, decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisów w opracowaniu COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" i zeszyt nr 3 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociągowych".

Projektant : inż. E. Krasnopolska

Koszalin, listopad 2021 r.