USŁUGI PROJEKTOWE

inż. ELŻBIETA KRASNOPOLSKA

ul. Bzów 28 KOSZALIN 75-630  602/37-76-41 i 94/340-57-90

NIP 6691090485

_____________________________________________

EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT TECHNICZNY

sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

kategoria obiektu XXVI

ADRES      : Koszalin, ul. Fiordów

-działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 0004

INWESTOR: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

PROJEKTANT:

inż. E. Krasnopolska

upr. proj. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

zaśw. ZOIIB ZAP/IS/2681/01

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. E. Serwatka-Bunio

upr. proj. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

zaśw. ZOIIB ZAP/IS/2709/01

KOSZALIN, listopad 2021 r.

Spis treści projektu technicznego:

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-5)

1.Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego..........................1-2

2.Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta i sprawdzającego do ZOIIB...........................3-4

3.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.....................................................................................5

II. Część opisowa (str. 1-13)

III. Część rysunkowa (1-3)

IV. Spis załączników do projektu technicznego (1-31)

II. Część opisowa (1-13)

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I ZAMIERZENIA PROJEKTOWE.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU I OGRANICZENIA W

ZAGOSPODAROWANIU I ZABUDOWIE TERENU.

6.0 WARUNKI OCHRONY P. POŻ.

7. INNE INFORMACJE I DANE.

8.0 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.

8.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA Z ODGAŁĘZIENIAMI.

8.1.1 TRASA RUROCIĄGU.

8.1.2 MATERIAŁ I UZBROJENIE.

8.1.3 ROBOTY ZIEMNE DLA WODOCIĄGU Z ODGAŁĘZIENIAMI.

8.1.4 ROBOTY MONTAŻOWE.

8.1.5 OBLICZENIE ILOŚCI WODY DO PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z

ODGAŁĘZIENIAMI.

8.1.6 WYKAZ KSZTAŁTEK SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI W

POSZCZEGÓLNYCH WĘZŁACH.

8.1.7 SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM.

8.1.8 ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ I KABLA ENERGETYCZNEGO.

8.2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI.

8.2.1 TRASA KANAŁÓW.

8.2.2 MATERIAŁ Z UZBROJENIE.

8.2.3 OBLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW Z PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY.

8.2.4 ROBOTY ZIEMNE DLA KANALIZACJI SANITRNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI.

8.2.5 ROBOTY MONTAŻOWE.

9.0 UWAGI KOŃCOWE.

10.0 WYKAZ MATERIAŁÓW.

11.0 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

12.0 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Opis techniczny

do projektu sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

w ul. Fiordów w Koszalinie

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem tj. MWiK w Koszalinie,

1.3 Warunki techniczne i ogólne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej oraz

kanalizacji sanitarnej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w

pasie drogowym ul. Fiordów  wydane przez  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w

Koszalinie, znak IUT.56.126.2.2021.KP4961 z dnia 30.07.2021 r.,

1.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina,

Uchwała Rady Miejskiej XLVII/673/2014 z dnia 4 września 2014 r.

1.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego

polegającego na budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej

odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r.

1.6 Projekty zagospodarowania działek z infrastrukturą techniczną dla działek 17/48, 17/52,

17/24-17/25, 17/29-17/30, 17/23, 17/33-17/34,

1.7 Koncepcja drogowa ul. Fiordów opracowana przez mgr inż. Tomasza Piora,

1.8 Uzgodnienia z właścicielami drogi ul. Fiordów i właścicielami działek na wejście na ich teren,

1.9 Opinie geotechniczne dotycząca warunków gruntowo-wodnych na działkach w rejonie  ulicy

Fiordów w Koszalinie,

1.10 Mapa do celów projektowych z szczegółowym pomiarem istniejącego ukształtowania terenu,

1.11 Archiwalne mapy z pierwotnym ukształtowaniem terenu przed nawiezieniem gruzu i ziemi,

1.12 Normy i przepisy branżowe,

1.13 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"  część II

" Instalacje sanitarne i przemysłowe", przepisy BHP, p.poż.,

1.14 Wizja lokalna w terenie.

2.0 Przedmiot  i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie.

W zakres opracowania wchodzi :

1.sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm na odcinku od istniejącego wyprowadzenia DN 100 PE przy granicy działki nr 17/50 [węzeł W1], do zakończenia sieci hydrantem HP1 oraz odcinek sieci PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm od węzła W4 do zakończenia sieci hydrantem HP2.

Długość sieci PE HD de 110x6,6 mm l=149,5 i de 90x5,4 mm l=11 m, łącznie l=160,5 m.

2.elementy sieci wodociągowej:

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/48 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W2-W2A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/30 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W3-W3A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/24-17/25 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W5-W5A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/23 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W6-W6A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/31 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W7-W7A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/22 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W8-W8A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/32 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W9-W9A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/21 PE HD de 40x2,4 mm l=23,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W10-W10A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/33-17/34 PE HD de 40x2,4 mm l=4,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W11-W11A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/36 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W12-W12A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/35 PE HD de 40x2,4 mm l=2 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W13-W13A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4A-W4A'],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=3 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4B-W4B']

Łącznie 13 odgałęzień PE de 40 x 2,4 mm o długości całkowitej l=74,5 m

4.sieć  kanalizacji  sanitarnej  z  rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych  DN 200 /Dz 242x21 mm/ klasy 160 systemu F z uszczelką KD N=32 kN/m l=2,5 m o łącznej długości l=73 m /odcinki Si-SR1 i S1-SR2/.

5.elementy sieci kanalizacji sanitarnej-odgałęzienia z rur kamionkowych DN 150 /Dz 186x18 mm/  obustronnie glazurowanych systemu F z uszczelką KD N=34 kN/m l=1,5 m

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. T1-ST1,

-dla działki nr 17/24-17/25 l=2,5 m odc. T2-ST2,

-dla działki nr 17/23 l=2,5 m odc. S2-S2A,

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. S2-S2B,

-dla działki nr 17/48 l=2,5 m odc. Si-SiA

Łącznie 5 odgałęzień DN 150 kam. o długości całkowitej l=24,5 m

6.odtworzenie istniejącej nawierzchni gruntowej z niwelacją terenu

7.zdjęcie i ponowne ułożenie płyt drogowych kolidujących z proj. sieciami wod.-kan.

3.0 Opis stanu istniejącego i zamierzenia projektowe

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu

W pasie drogowym ulicy Fiordów wykonany jest odcinek sieci energetycznej zakończony złączem kablowym na wysokości działki nr 17/25 oraz sieć gazowa gs 90c bez przyłączy do działek. Sieć ta została posadowiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami na głębokościach 1,56-1,76 m tj. na głębokościach układania sieci wodociągowej. Sieć gazowa została wykonana bez decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji pozwolenia na budowę.

Na dzień opracowywania niniejszej dokumentacji na działkach 17/24-17/25 i 17/29-17/30 wybudowane są dwa budynki w stanie surowym zamkniętym.

Do wysokości działki 17/50 zostało wykonane wyprowadzenie wody DN 100 PE oraz wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej DN 200 zakończone studnią o rzędnych 13,68/11,78.

Głębokość wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej została wykonana niezgodnie z rzędnymi zakładanymi w projekcie budowy infrastruktury ul. Krańcowej /odgałęzienie zostało wypłycone/.

Do granicy działki ul. Fiordów wykonane jest wyprowadzenie kanalizacji deszczowej zakończone studnią o rzędnych 13,67/11,24.

Do wysokości budynku w realizacji na działce nr 17/24-17/25 położone są płyty drogowe.

Teren objęty opracowaniem stanowił wysypisko śmieci i odpadów budowlanych podczas realizacji budynków przy ul. Krańcowej-Franciszkańskiej, co potwierdziły badania gruntowe wykonane pod realizację budynków przy ul. Fiordów.

Również nadmiar ziemi z wykopów podczas realizacji drogi i uzbrojenia ul. Krańcowej został odłożony za wiedzą i pozwoleniem inwestorów na ich działki przy ul. Fiordów.

Teren został podniesiony /w stosunku do pierwotnego ukształtowania terenu / o 1,0-2,4 m.

Teren bez nasadzeń, droga o nawierzchni gruntowej.

Na terenie objętym opracowaniem ułożona jest nie zainwentaryzowana poniemiecka sieć drenarska. W trakcie fundamentowania budynku na działkach 17/24-17/25 sieć została uszkodzona, wymagała naprawy.

Teren objęty opracowaniem nie posiada opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Stan prawny nieruchomości gruntowych po których projektuje się niniejsze zamierzenie:

-działka nr 17/50 ul. Fiordów /grunty orne kl. IVa/ - wyznaczona droga dojazdowa do działek 17/21-17/52

Współwłaściciele działki 17/50:

-małżeństwo Świetlik Dorota Elżbieta, Adam 75-222 Koszalin, Energetyków 1a

-Rybak Łukasz Paweł 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 25a/10

-Jas Justyna Katarzyna 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 15/18, adres do korespondencji

ul. Morska 12/1 75-221 Koszalin

-Holdenried Anna 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 90

-małżeństwo Michalik Michał, Paulina Anna 76-032 Mielno, ul. Pogodna 3c

-małżeństwo Horbaczonek Paweł Adam, Kamila 75-3229 Koszalin, ul. W. Doroszewskiego 3C/10

-małżeństwo Frankowscy Cezary Zbigniew, Magdalena 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 122

-małżeństwo Myszak Paweł, Magdalena Irena 75-255 Koszalin, ul. Franciszkańska 112B/11

-Ptach Malwina Edyta 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 7/23

-Sopuszyński Marcin 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 7/23

-małżeństwo Godula Marek, Katarzyna 75-336 Koszalin ul. Podgórna 26/12

-małżeństwo Sawiccy Paweł, Iwona Bogumiła 78-600 Wałcz ul. Orla 9/4

-Krupop Monika Barbara 76-039 Biesiekierz , Kotłowo 8c/4

-Reszka Krzysztof  76-039 Biesiekierz, Kotłowo 8c/4

-małżeństwo Gaczkowscy Paweł, Natalia 75-064 Koszalin, ul. Bolesława Chrobrego 4/7

Właściciele działek:

-17/48 małżeństwo Frankowscy Cezary Zbigniew, Magdalena 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 122

-17/24 i 17/25 małżeństwo Świetlik Dorota Elżbieta, Adam 75-222 Koszalin, Energetyków 1a

-17/30 i 17/29 Rybak Łukasz Paweł 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 25a/10

-17/23 Jas Justyna Katarzyna 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 15/18, adres do korespondencji

ul. Morska 12/1 75-221 Koszalin

-17/31 i 17/32 Holdenried Anna 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 90

3.2 Zamierzenia projektowe - zagospodarowanie terenu

Zamierzeniem projektowym jest opracowanie projektu na wybudowanie sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do działek w ul. Fiordów.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i ogólnymi wydanymi przez MWiK Koszalin, zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami do wszystkich działek oraz budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami.

Trasy sieci wod.-kan. z odgałęzieniami pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Trasy uzgodniono z właścicielami poszczególnych nieruchomości gruntowych.

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Dla stwierdzenia warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji wykorzystano opinie geotechniczne wykonane pod kątem posadowienia domów jednorodzinnych na poszczególnych działkach przy ul. Fiordów.

W ramach prac polowych wykonano odwierty o głębokości 4 m.

Odwierty naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu z oznaczeniem OG /1-9/ - rys. 1.

Z badań geotechnicznych wynika, że na badanym terenie /działkach jak i w pasie drogowym/ ul. Fiordów zalegają nasypy o miąższości 1,0 do 2,4 m w postaci glin, piasków próchniczych, śmieci, gruzu /fragmenty konstrukcji betonowych, ceglanych, elementy drogowe jak krawężniki, płytki betonowe itp./. Poniżej tej warstwy występuje grunt rodzimy w postaci glin piaszczystych, są to grunty nośne.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo-wodne dotyczą miejsc, w których wykonano otwory badawcze. Pomiędzy otworami przebieg warstw może się miejscami zmieniać i odbiegać od pokazanego na przekrojach, w szczególności dotyczy to gruntów nasypowych które z uwagi na swoje pochodzenie mogą wykazywać znaczne wahania miąższości.

Nasypy są słabonośne i należy je usunąć z miejsc lokalizacji uzbrojenia podziemnego i zastąpić materiałem nośnym.

Na rozpatrywanym terenie do zbadanej głębokości wody gruntowej nie nawiercono.

Grunty rodzime stanowią wilgotne gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i są nośne.

Dla gruntów rodzimych warunki gruntowo-wodne będą proste i można przyjąć I-szą kategorię geotechniczną.

5.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu i ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu

Projektowane przedsięwzięcie to budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami i budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogowym ul. Fiordów - działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 004.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane /DZ.U. z 2016 r. poz 290-tekst jednolity z późn. zmianami/, poniżej przedstawiono informację dotyczącą terenu w otoczeniu projektowanego obiektu związaną z ograniczeniami w zagospodarowaniu i zabudowie terenu.

Informację opracowano pod kątem zgodności z wymogami zamieszczonymi w obowiązujących przepisach prawa lokalnego i krajowego:

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity DZ.U. z 2015 r. poz. 1422,

-Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym /tekst jednolity DZ.U. z 2016 r.

poz. 778 z późn. zmianami/,

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U. nr

43 z 1999 r. poz. 430 z zmianami, Ustawa o drogach publicznych /tekst jednolity DZ.U. z 2016

r. poz. 1440 ze zmianami/,

-Decyzja nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.01.2022 r. dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wod.-kan. z odgałęzieniami w ul. Fiordów.

Lokalizacja projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogi, wynika z położenia istniejącego wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Fiordów tj. miejsc włączeń do tych sieci.

Przedsięwzięcie realizowane będzie jako inwestycja niezależna, posiadająca wszystkie elementy techniczno-technologiczne umożliwiające prawidłową eksploatację.

Lokalizacja wodociągu i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogowym nie narusza elementów technicznych drogi /ulicy/ oraz nie przyczynia się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Po wybudowaniu sieci droga zostanie odtworzona do stanu nie gorszego niż pierwotny.

Zlokalizowanie wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych jako urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, jest zgodne z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /DZ.U. z 2016 r. poz. 1440 z zmianami-tekst jednolity/ oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U. z 2016 r. poz. 124-tekst jednolity : art. 140 ust.1, ust. 2 pkt. 2.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami nie spowoduje także ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych, dla działek objętych projektem technicznym. Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fiordów wyeliminuje budowę zbiorników bezodpływowych dla części działek przy tej ulicy oraz daje szansę na odprowadzenie ścieków z pozostałych działek za pomocą przydomowych przepompowni ścieków z tłoczeniem ich do kanalizacji grawitacyjnej.

6.0 Warunki ochrony p.poż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (DZ.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030);  na zakończeniach sieci wodociągowej projektuje się hydranty nadziemne DN 80 /HP1, HP2/.

Hydranty stanowią zabezpieczenie p.poż., jak również odwodnienie, odpowietrzenie i będą służyć do płukania sieci wodociągowej.

Projekt zagospodarowania terenu został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż.

7.0 Inne informacje i  dane

Informację opracowano pod kątem zgodności z aktami prawnymi zamieszczonymi w obowiązujących przepisach prawa lokalnego i krajowego, tj.:

-decyzja nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie z dnia 13.01.2022 r.

Z uwagi na ukształtowanie terenu i posadowienie istniejącego kolektora sanitarnego i deszczowego w ul. Krańcowej, zabudowa na terenie objętym opracowaniem nie była planowana do podłączenia do tych kanałów. Wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kierunku ul. Fiordów zostały wykonane na tyle na ile pozwalało położenie istniejących kolektorów w ulicy Krańcowej. Stąd możliwość podłączenia grawitacyjnego tylko części działek do wyprowadzonego kanału sanitarnego DN 200.

Teren objęty opracowaniem stanowił wysypisko śmieci i odpadów budowlanych z prowadzonych robót przy wznoszeniu budynków przy ul. Krańcowej-Franciszkańskiej. Ponadto za wiedzą właścicieli działek przy ul. Fiordów, nawieziono ziemię do poziomu do ok. 1,0-2,4 m ponad naturalną niweletę terenu.

Przysypano układ drenarski tego terenu, podczas prac fundamentowania budynku jednorodzinnego uszkodzono ten układ.

7.1 Informacja o wpisie do rejestru zabytków i podleganiu ochronie zabytków przyrody,  wynikająca z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami w decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla niniejszego zamierzenia budowlanego i załącznikiem graficznym do decyzji, projektowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych "WIII"-teren stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego jako stanowisko 75, AZP 14-21/64 ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest do:

-zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce badawczej,

-uzyskanie stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac ziemnych.

Zalecenia  archeologiczno-konserwatorskie  w  piśmie ZWKZ w Szczecinie z dnia 04 lutego 2022 r.  znak ZArch.K.5183.81.2022.MJ załączone do P.T.

Po trasie projektowanych sieci z odgałęzieniami nie występują zabytki przyrody.

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze.

8.0 Opis rozwiązań projektowych

8.1 Sieć wodociągowa z odgałęzieniami

8.1.1 Trasa rurociągu

Miejscem włączenia  jest  istniejące wyprowadzenie DN 100 PE przy granicy działki nr 17/50 w ul. Fiordów [węzeł W1].

Trasę sieci wodociągowej z odgałęzieniami pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1).

8.1.2 Materiał i uzbrojenie

Sieć z odgałęzieniami zaprojektowano z rur i kształtek /polietylen wysokiej gęstości/ PE HD100 SDR 17 posiadające certyfikat dopuszczający do stosowania do wody pitnej, cechowane na ciśnienie 1,0 MPa, sieć zgrzewana doczołowo, odgałęzienia zgrzewane elektrooporowo.

Włączenie projektowanego wodociągu do wyprowadzenia DN 100 PE należy wykonać za pomocą mufy PE 110 /węzeł W1/.

Włączenia odgałęzień wodociągowych do sieci z PE wykonać poprzez zawory do nawiercania z wydłużonym przyłączem firmy MARLEY Polska-Frialen DAV i zakończyć w pasie drogowym przed granicą nieruchomości zasuwkami domowymi.

Wrzeciona od zaworów zestawów do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, należy zabezpieczyć na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywką żeliwną.

Jako uzbrojenie przewidziano :

-zasuwy odcinające DN 100 i DN 80 z pełnym przelotem z żeliwa sferoidalnego [min. GGG 400] z króćcami PE, z fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym z żywic epoksydowych /min. grubość warstwy 250 µm/, z klinem wygumowanym i uszczelką wargową.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zasuw zabezpieczyć skrzynkami z tworzyw sztucznych, z pokrywkami żeliwnymi na poziomie terenu.

-zawór do nawiercania z wydłużonym przyłączem dla rur PE de 110/40

firmy MARLEY Polska Frialen DAV,

-zasuwki do przyłącza domowego do zgrzewania 1,5”

Wrzeciona od zaworów zestawów do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, należy zabezpieczyć na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywką żeliwną

-hydrant p.poż. nadziemny DN 80 sztywny z przyłączem kołnierzowym. Kolumna ze stali nierdzewnej, stopu aluminium lub z żeliwa min. GGG 400, pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powłokami z żywic epoksydowych /min. grub. warstwy 250 µm/. Wszystkimi częściami wewnętrznymi wykonanymi z materiałów odpornych na korozję.

Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta co zastosowane zasuwy/. Trzpień zasuwy zabezpieczyć skrzynką z tworzywa sztucznego, z pokrywką żeliwną na poziomie terenu.

Pomiędzy hydrantem a zasuwą należy wbudować prostkę z PE de  90 o długości 1,0 m.

Połączenia rurociągów i armatury kołnierzowej wykonać z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej.

Armaturę należy zaznaczyć na sieci tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi w widocznym miejscu.

Hydrant montować na kolanie kołnierzowym żeliwnym 90 DN 80, ze stopą do rur żeliwnych.

Hydrant łączyć z siecią za pomocą  zwężki PE 110/90 zgrzewanej doczołowego. Za zwężką i kolanem zamontować zasuwę z króćcami PE.

Hydranty stanowią zabezpieczenie p.poż., jak również odwodnienie, odpowietrzenie i będą służyć do płukania sieci wodociągowej.

Pod armaturą tj. zasuwami, kolanem ze stopą dla hydrantu zastosować bloki podporowe.

Armaturę na sieci i na odgałęzieniach oznakować w sposób trwały, zgodnie z normą PN-86/B-09700 „ Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokości 0,3 m nad przewodem ułożyć taśmę lokalizacyjną plastikową w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm z napisem „WODOCIĄG” i zatopionym wkładem metalowym. Końcówki taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów.

Wykaz kształtek i armatury w węzłach podano w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

8.1.3 Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonania sieci wodociągowej z odgałęzieniami wykonawca musi zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem, opisem technicznym oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi, uzgodnieniami firm branżowych [wpisami w protokole ZUD].

Wytyczenie trasy sieci z odgałęzieniami należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć wszystkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. W przypadku napotkania na trasie sieci przy wykonywaniu robót ziemnych nie oznakowanego na planie zagospodarowania uzbrojenia podziemnego, należy powiadomić zainteresowane strony, uzgodnić sposób ich obejścia oraz dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy. W przypadku takowego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie.

Roboty ziemne pod wodociąg wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym umocnionym o szerokości dna wykopu 0,90 m. Nadmiar ziemi z tytułu wbudowanych materiałów wywieźć na miejsce wskazane przez inwestora.

Jak wykazały badania gruntowe grunty nasypowe nie są nośne, w związku z tym do posadowienia rur wodociągowych należy wybrać nasypy 25 cm poniżej posadowienia rury wodociągowej.

Rury układać na dobrze zagęszczonym podłożu z piasku. Zasypka wodociągu zgodnie z zaleceniami producenta rur i armatury.

Miejsca po dokonanych wykopach należy zasypać w pasie drogowym gruntem nie wysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,0 oraz teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Utrzymać rzędne terenu zgodne z projektowaną w koncepcji niweletą drogi.

8.1.4 Roboty montażowe

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania do wody pitnej.

Rury i kształtki z PE HD łączone będą metodą zgrzewania doczołowego elektrooporowego. Do montażu należy używać odpowiedniego sprzętu, a pracownicy muszą być przeszkoleni do wykonywania tego rodzaju prac.

Rury i kształtki można montować na zewnątrz wykopu i odcinkami układać na jego dnie na min. 25 cm podsypki piaskowej dobrze zagęszczonej.

Próbę ciśnienia zgodną z polską normą PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”, należy wykonać po ułożeniu przewodu z podbiciem z obu stron piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przemieszczeniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte w celu możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0 MPa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania prób zawarte są  w „Informacjach technicznych dla systemów ciśnieniowych” – wydanych np. przez firmę Wavin.

Sieć wodociągowa przed oddaniem do eksploatacji podlega dezynfekcji i dokładnemu przepłukaniu czystą wodą. Do dezynfekcji stosować podchloryn sodu NaOCl lub roztwór wapna chlorowanego [30g/1m3 wody]. Czas dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny.

Dezynfekcję przewodu przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu wodą. Płukanie przeprowadzić zgodnie z spadkiem rurociągu, a następnie przystąpić do powolnego napełniania rurociągu wodą wodociągową. Szybkie napełnianie rurociągu ciśnieniowego i wahania między masami powietrza wypełniającego rurociąg, powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia w rurociągu, co może spowodować zniszczenie rurociągu. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy ponownie przeprowadzić płukanie sieci wodociągowej, zgodnie z PN-81/B-10725.

Po wykonaniu prób ciśnienia, dezynfekcji i pukania rurociągu; pobrać próbki wody i przekazać do analizy uprawnionemu laboratorium.

8.1.5 Obliczenie ilości wody do płukania sieci wodociągowej z odgałęzieniami

Płukanie przeprowadzić zgodnie ze spadkiem rurociągu. Wody po płukaniu sieci, próbie można użyć do podlania krzewów w pasie drogowym ul. Topolowej lub rozprowadzić po terenie wysypiska śmieci /5,80 m³/, a dezynfekcji i płukaniu wywieść wozem asenizacyjnym na punkt zlewny.

Koszt wywozu wód wykonawca powinien uwzględnić w kosztorysie.

Minimalna ilość wody potrzebna do płukania, próby i dezynfekcji to 8-o krotną objętość rurociągu [2 x płukanie + 1 x próba 1 + 2 x dezynfekcja + 3 x płukanie po dezynfekcji].

Do dezynfekcji stosować podchloryn sodu NaOCl lub roztwór wapna chlorowanego.

Po odkażeniu przewód należy 3 razy starannie wypłukać czystą wodą.

Do odbioru dostarczyć protokół badania wody z pozytywnym wynikiem badań wykonanym przez uprawnione laboratorium.

Dla DN 100    V = 3,14 x [0,10 x 0,10]:4 x 8 x 160,5 = 10,8 m3

Dla DN 32      V = 3,14 x [0,032 x 0,032]:4 x 8 x 74,5= 0,48 m3    Razem V=11,28 m3

8.1.6 Wykaz kształtek sieci wodociągowej z odgałęzieniami w poszczególnych węzłach

Producenci rur, kształtek i armatury

Rury i kształtki firmy Wavin PE HD100 SDR 17

Armatura firmy Marley Polska-Frialen, Hawle, Wavin

Nr węzła		Rodzaj kształtki			Producent			Ilość

W1		-mufa PE de 110				Wavin				szt.1

W2-W2A, W3-W3A, W5-W5A, W6-W6A, W7-W7A, W8-W8A, W9-W9A, W10-W10A, W11-W11A, W12W12A, W13-W13A, W4A-W4A', W4B-W4B'

-zawór do nawiercania z wydłużonym                Marley Polska-Frialen		kpl.13

przyłączem 110/40

i obudowa tel. do armatury do przyłączy 1,5”

1,3-1,8 m i skrzynka uliczna do armatury do przyłączy

domowych z tw. sztuczn. z pokrywką żel.

oraz zakończenie odgałęzienia

-zasuwka żel. do przyłączy domowych dla rur PE

-obudowa tel. do armatury do przyłączy 1,5”

domowych 1,3-1,8 m

-skrzynka uliczna do armatury do przyłączy

domowych z tw. sztuczn. z pokrywką żel.

W4		-zasuwa żel. sf. typ E2 DN 100 do zgrzewania	Hawle 4050			szt.1

-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m	Hawle 9500			szt.1

-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy

z pokrywką żeliwną			 	Hawle 2051			szt.1

-mufa PE de 110				Wavin				szt.1

-fundament pod zasuwę [0,1x0,5x0,5]=0,025m3					szt.1

Hp1, HP2	-zwężka PE 110/90				Wavin				szt.2

-zasuwa żel. sf. typ E2 DN 80 do zgrzewania	Hawle 4050			szt.2

-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m	Hawle 9500			szt.2

-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy

z pokrywką żeliwną			 	Hawle 2051			szt.2

-kolano PE 90 90 /Z3, Z6/			Wavin				szt.2

-prostka z PE DN 90 min. 1m			Wavin 3052272440 		szt.2

-hydrant nadziemny DN 80 DUO Krammer	Hawle 220			szt.2

-fundament pod hydrant [0,1x0,5x0,5]=0,025m³					szt.2

Z1, Z2, Z4, Z5	-kolano PE 110 45				Wavin				szt.4

8.1.7 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia poszczególnych właścicieli uzbrojenia podziemnego o planowanym zamiarze rozpoczęcia robót.

Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne celem zainwentaryzowania rzeczywistego położenia istniejącego uzbrojenia.  Prace w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, należy prowadzić pod nadzorem technicznym właściciela-gestora sieci.

8.1.8 Zabezpieczenie sieci gazowej i kabla energetycznego

Miejsca skrzyżowania projektowanego wodociągu i odgałęzień z istniejącym gazociągiem gs90c zabezpieczyć poprzez założenie na gazociągu rur osłonowych, dwudzielnych typu AROT DN 150 o długości L=1m x 9 szt. a istniejący kabel energetyczny zabezpieczyć poprzez założenie na kablu rury osłonowej, dwudzielnej typu AROT A58PS/A110PS o długości L=1m x 1 szt.

Roboty przy budowie sieci wodociągowej w obrębie istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać po wcześniejszym pozbawieniu napięcia linii kablowej. Przy zasypywaniu wykopów nad kablami elektroenergetycznych ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego, a nad siecią gazową ułożyć taśmę ostrzegawczą kolory żółtego.

Przy wykonywaniu robót wszelkie napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem-mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrębie kabli energetycznych wykonywać ręcznie, metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem właściciela sieci oraz zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Zespołu Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy Urzędzie Miejskim w Koszalinie /treść uzgodnienia ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie/.

Treść uzgodnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Koszalinie, znajduje się w opinii  Zespołu Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Opinia Zespołu załączona do niniejszego projektu.

8.2 Sieć kanalizacji sanitarnej odgałęzieniami

8.2.1 Trasa kanałów

Miejscem włączenia jest istniejące wyprowadzenie kanału sanitarnego DN 200 na terenie działki nr 17/50, studnia o rzędnych 13,68/11,78 - ul. Fiordów.

Trasę sieci z odgałęzieniami pokazano na projekcie zagospodarowania terenu - rys. 1.

Z uwagi na istniejące zagłębienie studni Si oraz istniejące ukształtowanie terenu drogi i przyległych działek, sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 kończy się studniami rozprężnymi SR1 i SR2; do których właściciele działek /działki bez możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków/ będą mogli się podłączyć poprzez tłoczenie ścieków za pomocą przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi do studni rozprężnych SR1, SR2 i dalej do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

8.2.2 Materiał i uzbrojenie

Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych, do stosowania w ciągach komunikacyjnych, spełniające wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E, o szczelności połączeń 2,4 bara potwierdzonej aprobatą techniczną np. IBDiM wydaną zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 9.1 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydania.

Do obliczeń statystyki rur kamionkowych przyjęto:

-szerokość wykopu dla rur DN 150 - 1,15 m a dla DN 200  - 1,20 m

-wysokość przykrycia rur średnia 1,49 m

-wykop szalowany

-wykop do wysokości 30 cm ponad lico rury wypełniony piaskiem lub żwirem -G1

-obsypka gruntem G1 /piasek/, zasypka gruntem G1 /piasek/

-zagęszczenie gruntu warstwami z kontrolą wskaźnika zagęszczenia gruntu 95 % Proktora

Na podstawie obliczeń statyki rurociągów dobrano rury i kształtki kamionkowe; przykładowy producent rur firma KERAMO STEINZEUG N.V.O/Polska 41-940 Piekary Śląskie:

-rury DN 200 /Dz 242x21 mm/ wytrzymałość N=32 kN/m systemu F z uszczelką KD, długości

L=2,5 m

-rury DN 150 /Dz 186x18 mm/ wytrzymałość N=34 kN/m systemu F z uszczelką KD, długość

L=1,5 m.

Obliczenia statyki rurociągów znajdują się w egz. archiwalnym projektanta.

Studnie rewizyjne S1, S2 na sieci zaprojektowano z kręgów betonowych DN 1,20 m [klasa betonu B45], z dnem monolitycznym, z płytami nastudziennymi DN 1,20 m i włazem żeliwnym z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem przed obrotem, klasy D400 zgodnej z wymogami normy PN/EN 124:2000.

Włazy na studniach żeliwne z wypełnieniem betonowym zgodnie z Polską Norm PN-EN124:2000, przykładowy producent firma Stąporków.

Studnie rozprężne SR1 i SR2 projektuje się z dennic studziennych DN 1,20 m [klasa betonu B45] z płytami nastudziennymi DN 1,20 m i włazem żeliwnym z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem przed obrotem, klasy D400 zgodnej z wymogami normy PN/EN 124:2000. Włączenia przewodów tłocznych PE 40 do studni rozprężnych pokazano na rys. 3.

Odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych działek projektuje się zakończyć studniami systemu Wavin DN 425 z włazami klasy D400 na terenie nieruchomości, z uwagi na lokalizację studni na wjazdach do garaży.

Studnie DN 425 z rurą teleskopową, stożkiem odciążającym pod pokrywę, rurą karbowaną ɸ 425 z PP, kinetą 425 z PP.

W przedziale pomiędzy studniami Si-S1 włączenie do kanału projektuje się za pomocą trójnika kamionkowego DN 200/150.

Włączenie bezpośrednio do istniejącej studni betonowej w ul. Fiordów wykonać poprzez tuleję przejściową dla rur kamionkowych DN 200.

W ścianie studni na kierunkach włączeń rur kanalizacyjnych kamionkowych dopływowej i odpływowej, należy montować króćce dostudzienne z uszczelką K z kielichem o długości L = 50 cm, a w studniach z tworzywa sztucznego stosować króćce odpowiednie dla danego systemu  „In-situ”.

8.2.3 Obliczenia ilości ścieków z projektowanej zabudowy

-zabudowa jednorodzinna         14 domków   /17 działek budowlanych/

-ilość mieszkańców                   4 MK/domek

-normowe zużycie wody            100 l/MK/xd

-współczynnik nierównomierności dobowej przyjęto Nd=2,0

-współczynnik nierównomierności godzinowej przyjęto Ng=3,0

Zapotrzebowanie wody :

Qśr.d=14x4x100=5.600 l/d

Qmaxd=5.600x2=11.200 l/d

Qmaxh=11.200:24x3,0=1.400 l/h=0,38 l/s

Ilość ścieków odprowadzanych do kolektora DN 300 w ul. Krańcowej :

Qśc.=0,95x0,38=0,37 l/s

8.2.4 Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami

Przed przystąpieniem do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej wykonawca musi zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi MWiK, uzgodnieniami ZUD, MWiK, …

Wytyczenie tras sieci z odgałęzieniami, bieżący nadzór geodezyjny oraz inwentaryzację powykonawczą wykonanych sieci w stanie odkrytym, należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonywać bezwzględnie ręcznie.

Głębokość ułożenia kanałów jak na profilach podłużnych sieci z odgałęzieniami.

Kanalizację sanitarną układać w wykopach szalowanych ażurowo o szerokości dna odpowiednio dla DN 150 1,15 m i dla DN 200 1,20 m.

Jak wykazały badania gruntowe grunty nasypowe nie są nośne, w związku z tym do posadowienia rur kamionkowych należy wybrać nasypy do poziomu gruntu rodzimego.

Wykop wypełnić gruntem zagęszczalnym typu piasek, pospółka zagęszczając w-wami do współczynnika 1,0 i tak na przygotowanym podłożu w wykopie szalowanym układać rury i stawiać studnie.

Zasypka wykopów piaskiem z żwirem – najpierw podsypać rurę z boków ubijając grunt w-wami 10-15 cm ubijanymi ręcznie 30 cm nad wierzch rury. Należy zwrócić uwagę na to by w gruncie zasypki nie było kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Pozostałą objętość wykopu zasypać piaskiem z żwirem w-wami 20-to centymetrowymi z zagęszczeniem do uzyskania stopnia zagęszczenia 1. Do ostatniej warstwy zasypki nie mogą być stosowane grunty wysadzinowe.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta zastosowanych rur kamionkowych.

Odcinek sieci S1-SR1 i S1-SR2 oraz odgałęzienia S2-S2A, S2-S2B, należy zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez zasypkę kanałów 30 cm warstwą żużla nad wierzch rury.

8.2.5 Roboty montażowe

Materiały użyte do budowy kanałów sanitarnych muszą posiadać aprobatę techniczną do stosowania w ciągach komunikacyjnych z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych.

Rury kamionkowe łączone będą na kielichy z uszczelką gumową. Rury montować na podsypce z piasku, zgodnie z projektowanymi spadkami i na odpowiednich rzędnych.

Odcinki kanałów przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie.

9. Uwagi końcowe

-Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru inspektorowi MWiK.

-Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzić w sposób bezpieczny i oznakować w sposób widoczny w dzień i nocy.

-Prace prowadzić zgodnie  z przepisami BHP.

-Dla pracowników pracujących w wykopach powinny być drabiny do komunikacji : wykop – teren.

-Pod zasuwy wylać płyty fundamentowe z betonu B15 50x50x10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm lub zastosować płytkę chodnikową o wymiarach jak płyta.

-Miejsca skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym gazociągiem zabezpieczyć poprzez założenie na gazociągu rur osłonowych, dwudzielnych typu AROT DN 150 o długości 1 m  szt. 9, a na kablu energetycznym nałożyć rurę dwudzielną typu AROT DN 100 l=1 m,

-W przypadku uszkodzenia ciągów drenarskich podczas prowadzenia robót ziemnych, ciągi należy naprawić tak aby zachować naturalny odpływ wód podskurnych.

-Uzgodnienie z rzeczoznawcą w zakresie zabezpieczenia p.poż., znajduje się w P.B.

Do odbioru końcowego należy przygotować następujące dokumenty:

-projekt budowlany sieci wod.-kan. z uzgodnieniem MWiK  oraz dziennik budowy z wpisami o

zakończeniu budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

-geodezyjną mapę powykonawczą wykonanych sieci /w formie papierowej i elektronicznej/,

-protokoły z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami prób i badań wykonanych sieci,

-badania bakteriologiczne wody,

-płytę DVD z inspekcji TV kanałów z oznaczonymi spadkami.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sanitarnych – cz. II”

10.0 Wykaz materiałów

Wodociąg z odgałęzieniami

-rury /polietylen wysokiej gęstości PE HD100 SDR 17 do wody pitnej,

cechowane na ciśnienie 1,0 MPa

de 110x6,6 mm /DN 100/							L=149,5 m

de 90x5,4 mm	 /DN 80/							L=11 m

de 40x2,4 mm	 /DN 32/							L=74,5 m

-hydrant nadziemny DN 80 Hawle DUO Krammer nr kat. 220		szt. 2

-zawór do nawiercania de 110/40 z wydłużonym przyłączem		kpl.13

i obudowa teleskopowa do armatury dla przyłączy DN 32 domowych

1,3-1,8 m oraz skrzynka uliczna do armatury dla przyłączy domowych

z tworzywa sztucznego z pokrywką żeliwną

-zasuwka do przyłącza domowego do zgrzewania 1,5” z obudową 	kpl.13

i skrzynką

-zasuwa żel. sf. typ E2 z króćcami PE z obudową tel. z tw. sztucznego

1,3-1,8 m i skrzynką uliczną tel. z tw. sztuczn. z pokrywką żel.

DN 100									szt. 1

DN 80										szt. 2

-mufa PE  110								szt. 1

-kolano elektrooporowe PE 90 90º						szt. 2

-kolano elektrooporowe PE 110 45º						szt. 4

-trójnik PE 110								szt. 1

-tuleja kołn. PE 90								szt. 2

-zwężka PE 110/90								szt. 2

-taśma lokalizacyjna plastikowa w kolorze niebieskim o szer. 20 cm z 	235 m

napisem "WODOCIĄG" i zatopionym wkładem metalowym

-słupki i tabliczki informacyjne do armatury					po 16

-rura ochronna dwudzielna AROT  DN 150 o długości L=1m x 10 szt.

Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami

-studnia z kręgów betonowych DN 1200 łączona na uszczelkę gumową [klasa betonu

B45] z dnem studni z prefabrykowaną kinetą, z płytą nastudzienną osadzoną na

pierścieniu odciążającym, włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400,

zgodnie z PN/EN 124:2000 								szt. 2

-studnia rozprężna DN 1200 łączona na uszczelkę gumową [klasa betonu

B45], z płytą nastudzienną osadzoną na pierścieniu odciążającym,

włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400,

zgodnie z PN/EN 124:2000								szt. 2

-trójnik kamionkowy DN 200/160							szt. 2

-studnia systemu Wavin DN 425 z włazem klasy D400				szt. 5

-rura kanalizacyjna DN 200 /Dz 242x21 mm/ kamionkowa kielichowa, obustronnie

glazurowana systemu F z uszczelką KD, L=2,5 m N=32 kN/m 			l=73 m

-rura kanalizacyjna DN 150 /Dz 186x18 mm/ kamionkowa kielichowa, obustronnie

glazurowana systemu  F z uszczelką KD, L=1,50 m N=34 kN/m		            l=24,5 m

-tuleja przejściowa dla rur kamionkowych DN 200					szt. 4

-tuleja przejściowa dla rur kamionkowych DN 150					szt. 3

11.0 Odtworzenie nawierzchni

Budowa sieci wod.-kan. z odgałęzieniami przebiega w pasie drogowym i na działkach przyległych o nawierzchni nieutwardzonej /grunt/.

Miejsca wykopów po budowie sieci i odgałęzień wod.-kan.  przywrócić do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzinowym typu piasek, pospółka lub mieszanka kruszywa niezwiązanego i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,0.

Płyty drogowe kolidujące z projektowanymi sieciami wod.-kan. po wykonaniu sieci ułożyć ponownie.

Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie należy przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny.

Projektant : inż. Elżbieta Krasnopolska

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  (1-3)

RYS.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				1:500

SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI

ul. Fiordów w Koszalinie-działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 0004

RYS.2 PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ						1:500/100

PROFILE ODGAŁĘZIEŃ SIECI WODOCIĄGOWEJ			1:500/100

RYS.3 PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ				1:500/100

PROFILE ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ		           1:500/100

IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy..................................... 1-6

2.Warunki techniczne i ogólne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej oraz ............................7-9

kanalizacji sanitarnej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w

pasie drogowym ul. Fiordów  wydane przez  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w

Koszalinie, znak IUT.56.126.2.2021.KP4961 z dnia 30.07.2021 r.,

3.Uzgodnienie branżowe MWiK projektu technicznego z dnia 10.01.2022 r......................................10

znak IUT.57.2.2022.KP

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego...........11-18

nr 2/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. polegającego na budowie sieci wodociągowej z

odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej  odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie

5.Informacja Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 1 lutego 2022 r..................................................... 19

znak GK-II-4.6125.11.2022.DD, dotycząca wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

6.Zalecenia archeologiczno-konserwatorskie wydane przez Zachodniopomorskiego..........................20-22

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 04 lutego 2022 r.

znak: ZArch.K.5183.81.2022.MJ,

7.Protokół z narady koordynacyjnej znak GK.-I-6.6630.34.2022 z dnia 17.02.2022 r. .......................23-29

8.Wypis z rejestru gruntów uproszczony............................................................................................30-31

I N F O R M A C J A

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Sieć wodociągowa, sieć  kanalizacji  sanitarnej  z  odgałęzieniami Koszalin, ul. Fiordów

-działki nr  17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31 obr. 0004

Nazwa inwestora :

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie

75-711 Koszalin, ul Wojska Polskiego 14

Imię i nazwisko oraz adres projektanta :

inż. Elżbieta Krasnopolska 75-630 Koszalin, ul. Bzów 28

Podstawa prawna sporządzenia informacji BiOZ

· art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

/Dz.U.00.106.1126/ z póź. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

/Dz.U. 03.120.1126/

Część opisowa

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami  /numery działek jak w tytule/

1.1 W zakres opracowania wchodzi :

1.sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm na odcinku od istniejącego wyprowadzenia DN 100 PE przy granicy działki nr 17/50 [węzeł W1], do zakończenia sieci hydrantem HP1 oraz odcinek sieci PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm od węzła W4 do zakończenia sieci hydrantem HP2.

Długość sieci PE HD de 110x6,6 mm l=149,5 i de 90x5,4 mm l=11 m, łącznie l=160,5 m.

2.elementy sieci wodociągowej:

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/48 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W2-W2A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/30 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W3-W3A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/24-17/25 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W5-W5A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/23 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W6-W6A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/31 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W7-W7A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/22 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W8-W8A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/32 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W9-W9A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/21 PE HD de 40x2,4 mm l=23,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W10-W10A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/33-17/34 PE HD de 40x2,4 mm l=4,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W11-W11A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/36 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W12-W12A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/35 PE HD de 40x2,4 mm l=2 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W13-W13A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4A-W4A'],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=3 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4B-W4B']

Łącznie 13 odgałęzień PE de 40 x 2,4 mm o długości całkowitej l=74,5 m

4.sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych  DN 200 /Dz 242x21 mm/ klasy 160 systemu F z uszczelką KD N=32 kN/m l=2,5 m o łącznej długości l=60,5 m,

5.elementy sieci kanalizacji sanitarnej-odgałęzienia z rur kamionkowych DN 150 /Dz 186x18 mm/  obustronnie glazurowanych systemu F z uszczelką KD N=34 kN/m l=1,5 m

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. T1-ST1,

-dla działki nr 17/24-17/25 l=2,5 m odc. T2-ST2,

-dla działki nr 17/23 l=2,5 m odc. S2-S2A,

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. S2-S2B,

-dla działki nr 17/48 l=2,5 m odc. Si-SiA

Łącznie 5 odgałęzień DN 150 kam. o długości całkowitej l=24,5 m

6.odtworzenie istniejącej nawierzchni gruntowej z niwelacją terenu

7.zdjęcie i ponowne ułożenie płyt drogowych kolidujących z proj. sieciami wod.-kan.

1.2 Kolejność realizacji

-zabezpieczenie robót na czas budowy, zgodnie z opracowanym projektem,

-dostarczenie materiałów na miejsce budowy,

-obsługa geodezyjna w czasie realizacji robót,

-wykonanie wstępnych wykopów dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia,

-wykonanie robót ziemnych odcinkami, które zminimalizują uciążliwości związane z prowadzo -

nymi robotami,

-wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych,

-zabezpieczenie pionowych ścian wykopów,

-zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia poziemnego,

-wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

-montaż studni kanalizacyjnych, kanałów, rurociągów i armatury wodociągowej,

-obsypanie kanałów i przewodów, próba szczelności i zasypanie wykopów z zagęszczeniem

gruntu w pasie drogowym,

-inwentaryzacja powykonawcza,

-roboty odtworzeniowe i porządkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie drogowym ulicy Fiordów wykonany jest odcinek sieci energetycznej zakończony złączem kablowym na wysokości działki nr 17/25 oraz sieć gazowa gs 90c bez przyłączy do działek. Sieć ta została posadowiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami na głębokościach 1,56-1,76 m tj. na głębokościach układania sieci wodociągowej. Sieć została wykonana bez decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego i decyzji pozwolenia na budowę.

Na dzień opracowywania niniejszej dokumentacji na działkach 17/24-17/25 i 17/29-17/30 wybudowane są dwa budynki w stanie surowym zamkniętym.

Do wysokości działki 17/50 zostało wykonane wyprowadzenie wody DN 100 PE oraz wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej DN 200 zakończone studnią o rzędnych 13,68/11,78.

Głębokość wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej została wykonana niezgodnie z rzędnymi zakładanymi w projekcie budowy infrastruktury ul. Krańcowej /odgałęzienie zostało wypłycone/.

Do granicy działki ul. Fiordów wykonane jest wyprowadzenie kanalizacji deszczowej zakończone studnią o rzędnych 13,67/11,24.

Do wysokości budynku w realizacji na działce nr 17/24-17/25 położone są płyty drogowe.

Teren objęty opracowaniem stanowił wysypisko śmieci i odpadów budowlanych podczas realizacji budynków przy ul. Krańcowej-Franciszkańskiej, co potwierdziły badania gruntowe wykonane pod realizację budynków przy ul. Fiordów.

Również nadmiar ziemi z wykopów podczas realizacji drogi i uzbrojenia ul. Krańcowej został odłożony za wiedzą i pozwoleniem inwestorów na ich działki przy ul. Fiordów.

Teren został podniesiony w stosunku do pierwotnego ukształtowania terenu o ok. 1,0-2,4 m.

Teren bez nasadzeń, droga o nawierzchni gruntowej.

Na terenie objętym opracowaniem ułożona jest nie zainwentaryzowana poniemiecka sieć drenarska. W trakcie fundamentowania budynku na działkach 17/24-17/25 sieć została uszkodzona, wymagała naprawy.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy :

-elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

W trakcie realizacji zadania, ze względu na specyfikę prowadzonych robót występuje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

-upadku, potknięcia się, poślizgnięcia się, przysypania ziemią,

-możliwości utonięcia,

-upadku elementów /materiałów i narzędzi/ z wysokości,

-uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem,

-zetknięcia z ostrymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów,

-porażenia prądem elektrycznym,

-wybuchu gazu,

-oparzenia,

-kolizji drogowej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót, każdego dnia przed rozpoczęciem robót oraz w związku z przydzieleniem pracownikowi innych zadań. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowy, stosownie do zakresów obowiązków.

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną.

Dla pracowników należy zorganizować szkolenie BHP. Rodzaje szkoleń wg Rozporządzenia Min. Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U.2004 nr 180 poz. 1860/.

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, postępowaniem w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, które zabezpieczają przed skutkami zagrożeń np. kaski, okulary ochronne, odzież ochronna, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP.

Na terenie budowy powinien być do wglądu plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie są przechowywane w/w dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

-Wykonywanie robót należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego

kolejność i metody ich wykonania.

-Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

-Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby

przebywające na terenie budowy.

-Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach sprawują odpowie-

dnio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresów obowiązków.

-Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego w

celu określenia ewentualnych kolizji i zagrożeń.

-Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak : energetyczne,

telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe powinno być poprzedzone

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

-W przypadku natrafienia na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne natychmiast

przerwać prace i powiadomić kierownika budowy.

-W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić

napisy ostrzegawcze.

-W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych

robotach wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny

znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od

krawędzi wykopu.

-Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami

bezpieczeństwa, wykop należy przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

-W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości

1,1 m  i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

-Jeżeli teren na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca

robót powinien zapewnić stały jego dozór.

-Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarp.

-Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogą być

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

-Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m lecz nie większej od 2 m, można

wykonywać jeżeli pozwalają na to warunki badań gruntu i dokumentacja geologiczna.

-Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

-Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem.

-W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną z

użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

-Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście

/wejście/ do wykopu.

-Odległość pomiędzy zejściami /wejściami/ do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

-Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

-Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku,

wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

-Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.

-Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione :

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

-Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina

naturalnego odłamu gruntu.

-W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna

wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

-Zabezpieczenia można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych :

-w gruntach spoistych na głębokości nie większej niż 0,5 m

-w pozostałych gruntach na głębokości nie większej niż 0,3 m.

-W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów

gruntu.

-Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m

poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

-Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie

strefę niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować.

-Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

-Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i

na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi

lub obudowami prefabrykowanymi.

7. Określenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn znajdować się będą u kierownika budowy.

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu, gdyż wykopy pod budowę sieci wod.-kan. z odgałęzieniami wykonywane będą o głębokości większej niż 1 m i sieć wodociągowa będzie się krzyżowała z kablami energetycznymi eN.

9. Uwagi końcowe

Prace należy realizować zgodnie z warunkami określonymi w projekcie technicznym, warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK Koszalin, uzgodnieniu branżowym, uzgodnieniach ZUD, decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego.

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisów w opracowaniu COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" i zeszyt nr 3 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociągowych".

Projektant : inż. E. Krasnopolska

Koszalin, listopad 2021 r.