SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  i  ODBIORU   ROBÓT  BUDOWLANYCH

W-KS

Obiekt:    	     Sieć wodociągowa z odgałęzieniami,  sieć kanalizacji sanitarnej  z

odgałęzieniami

Adres obiektu:  Koszalin, ul. Fiordów-działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23, 17/31

obr. 0004

Inwestor:             Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

Sporządzający specyfikację   : inż. Elżbieta Krasnopolska

I . Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z dnia 02.09.2004 ( Dz. U. Nr 202 /04 )

1.0 Część ogólna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiot specyfikacji  stanowi zbiór   wymagań  określających:

- standard i jakość  wykonania robót

- sposób wykonania robót i użycia sprzętu

- rodzaj i właściwości materiałów budowlanych

- rodzaj i  sposób  oceny  jakości  wykonywanych robót

- ocenę  prawidłowości wykonania robót

- sposób dokonywania rozliczeń

- rodzaj  dokumentacji i przepisów i norm obowiązujących przy realizacji inwestycji

1. 2  Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza stanowi dokument przetargowy  t.j.  załącznik  do umowy    na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem ma być  budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami,  sieci kanalizacji sanitarnej  z odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie.

1.3 Nazwa zamówienia: Sieć wodociągowa z odgałęzieniami,  sieć kanalizacji sanitarnej  z  odgałęzieniami

Adres obiektu: Koszalin, ul. Fiordów w Koszalinie działki nr 17/50, 17/48, 17/24, 17/30, 17/23,

17/31 obr. 0004

Inwestor :          Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

1.4 Przedmiot i zakres robót objety specyfikacją

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami, kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami.

W zakres budowy wchodzi :

1.sieć wodociągowa z rur polietylenowych PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm na odcinku od istniejącego wyprowadzenia DN 100 PE przy granicy działki nr 17/50 [węzeł W1], do zakończenia sieci hydrantem HP1 oraz odcinek sieci PE HD de 110x6,6/90x5,4 mm od węzła W4 do zakończenia sieci hydrantem HP2.

Długość sieci PE HD de 110x6,6 mm l=149,5 i de 90x5,4 mm l=11 m, łącznie l=160,5 m.

2.elementy sieci wodociągowej:

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/48 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W2-W2A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/30 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W3-W3A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/24-17/25 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W5-W5A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/23 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W6-W6A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/31 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W7-W7A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/22 PE HD de 40x2,4 mm l=8,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W8-W8A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/32 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W9-W9A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/21 PE HD de 40x2,4 mm l=23,5 m zakończone zasuwką

domową 1,5” [węzeł W10-W10A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/33-17/34 PE HD de 40x2,4 mm l=4,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W11-W11A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/36 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W12-W12A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/35 PE HD de 40x2,4 mm l=2 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W13-W13A],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=1,5 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4A-W4A'],

-odgałęzienie w kierunku działki nr 17/38 PE HD de 40x2,4 mm l=3 m zakończone

zasuwką domową 1,5” [węzeł W4B-W4B']

Łącznie 13 odgałęzień PE de 40 x 2,4 mm o długości całkowitej l=74,5 m

4.sieć  kanalizacji  sanitarnej  z  rur kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych  DN 200 /Dz 242x21 mm/ klasy 160 systemu F z uszczelką KD N=32 kN/m l=2,5 m o łącznej długości l=73 m /odcinki Si-SR1 i S1-SR2/.

5.elementy sieci kanalizacji sanitarnej-odgałęzienia z rur kamionkowych DN 150 /Dz 186x18 mm/  obustronnie glazurowanych systemu F z uszczelką KD N=34 kN/m l=1,5 m

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. T1-ST1,

-dla działki nr 17/24-17/25 l=2,5 m odc. T2-ST2,

-dla działki nr 17/23 l=2,5 m odc. S2-S2A,

-dla działki nr 17/31 l=8,5 m odc. S2-S2B,

-dla działki nr 17/48 l=2,5 m odc. Si-SiA

Łącznie 5 odgałęzień DN 150 kam. o długości całkowitej l=24,5 m

6.odtworzenie istniejącej nawierzchni gruntowej z niwelacją terenu

7.zdjęcie i ponowne ułożenie płyt drogowych kolidujących z proj. sieciami wod.-kan.

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

W  trakcie realizacji inwestycji wystąpią roboty towarzyszące jak:

- geodezyjne wytyczenie tras sieci z odgałęzieniami

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- zabezpieczenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

1.6 Informacje o  terenie budowy

W pasie drogowym ulicy Fiordów wykonany jest odcinek sieci energetycznej zakończony złączem kablowym na wysokości działki nr 17/25 oraz sieć gazowa gs 90c bez przyłączy do działek. Sieć ta została posadowiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami na głębokościach 1,56-1,76 m tj. na głębokościach układania sieci wodociągowej. Sieć gazowa została wykonana bez decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji pozwolenia na budowę.

Na dzień opracowywania niniejszej specyfikacji na działkach 17/24-17/25 i 17/29-17/30 wybudowane są dwa budynki w stanie surowym zamkniętym.

Do wysokości działki 17/50 zostało wykonane wyprowadzenie wody DN 100 PE oraz wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej DN 200 zakończone studnią o rzędnych 13,68/11,78.

Głębokość wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej została wykonana niezgodnie z rzędnymi zakładanymi w projekcie budowy infrastruktury ul. Krańcowej /odgałęzienie zostało wypłycone/.

Do granicy działki ul. Fiordów wykonane jest wyprowadzenie kanalizacji deszczowej zakończone studnią o rzędnych 13,67/11,24.

Do wysokości budynku w realizacji na działce nr 17/24-17/25 położone są płyty drogowe.

Teren objęty opracowaniem stanowił wysypisko śmieci i odpadów budowlanych podczas realizacji budynków przy ul. Krańcowej-Franciszkańskiej, co potwierdziły badania gruntowe wykonane pod realizację budynków przy ul. Fiordów.

Również nadmiar ziemi z wykopów podczas realizacji drogi i uzbrojenia ul. Krańcowej został odłożony za wiedzą i pozwoleniem inwestorów na ich działki przy ul. Fiordów.

Teren został podniesiony /w stosunku do pierwotnego ukształtowania terenu / o 1,0-2,4 m.

Teren bez nasadzeń, droga o nawierzchni gruntowej.

Na terenie objętym opracowaniem ułożona jest nie zainwentaryzowana poniemiecka sieć drenarska. W trakcie fundamentowania budynku na działkach 17/24-17/25 sieć została uszkodzona, wymagała naprawy.

Teren objęty opracowaniem nie posiada opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Stan prawny nieruchomości gruntowych po których projektuje się niniejsze zamierzenie:

-działka nr 17/50 ul. Fiordów /grunty orne kl. IVa/ - wyznaczona droga dojazdowa do działek 17/21-17/52

Współwłaściciele działki 17/50:

-małżeństwo Świetlik Dorota Elżbieta, Adam 75-222 Koszalin, Energetyków 1a

-Rybak Łukasz Paweł 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 25a/10

-Jas Justyna Katarzyna 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 15/18, adres do korespondencji

ul. Morska 12/1 75-221 Koszalin

-Holdenried Anna 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 90

-małżeństwo Michalik Michał, Paulina Anna 76-032 Mielno, ul. Pogodna 3c

-małżeństwo Horbaczonek Paweł Adam, Kamila 75-3229 Koszalin, ul. W. Doroszewskiego 3C/10

-małżeństwo Frankowscy Cezary Zbigniew, Magdalena 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 122

-małżeństwo Myszak Paweł, Magdalena Irena 75-255 Koszalin, ul. Franciszkańska 112B/11

-Ptach Malwina Edyta 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 7/23

-Sopuszyński Marcin 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 7/23

-małżeństwo Godula Marek, Katarzyna 75-336 Koszalin ul. Podgórna 26/12

-małżeństwo Sawiccy Paweł, Iwona Bogumiła 78-600 Wałcz ul. Orla 9/4

-Krupop Monika Barbara 76-039 Biesiekierz , Kotłowo 8c/4

-Reszka Krzysztof  76-039 Biesiekierz, Kotłowo 8c/4

-małżeństwo Gaczkowscy Paweł, Natalia 75-064 Koszalin, ul. Bolesława Chrobrego 4/7

Właściciele działek:

-17/48 małżeństwo Frankowscy Cezary Zbigniew, Magdalena 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 122

-17/24 i 17/25 małżeństwo Świetlik Dorota Elżbieta, Adam 75-222 Koszalin, Energetyków 1a

-17/30 i 17/29 Rybak Łukasz Paweł 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 25a/10

-17/23 Jas Justyna Katarzyna 75-257 Koszalin, ul. Bosmańska 15/18, adres do korespondencji

ul. Morska 12/1 75-221 Koszalin

-17/31 i 17/32 Holdenried Anna 75-236 Koszalin, ul. Krańcowa 90

1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca w trakcie realizacji robót nie może  naruszać  terenów stanowiących własność prywatną bez zgody właściciela nieruchomości. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejącej infrastruktury  pod i nadziemnej  występującej w rejonie prowadzenia  robot.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robót.

/w tym koszty związane z dopuszczeniem uprawnionego wykonawcy do prac wykonywanych na majątku ENERGA-OPERATOR S.A. O/Koszalin-zgodnie z zapisem w protokole ZUD. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8 Ochrona środowiska

Wykonawca zobowiązany jest :

- znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska, w związku z powyższym obowiązuje nakaz stosowania ograniczeń  zgodnych z przepisami szczegółowymi dotyczącymi zagospodarowania stref krajobrazu.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w postaci gruzu  z nawierzchni i nadmiaru ziemi. Winien więc spełniać wymagania dotyczące ich usuwania i zagospodarowania  zgodnie z ustawą  o odpadach.

1.9.Warunki bezpieczeństwa pracy  i   ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca przy Realizacji robót będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Budowa wodociągu i kanalizacji nie stwarza zagrożenia wybuchu pożaru. Nie wymaga zatem zabezpieczenia p.poż.

1.10 Organizacja  terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania  i zabezpieczenia terenu budowy  oraz uzyskania jego akceptacji, utrzymania  porządku na  terenie budowy oraz czystości drogi publicznej  t.j. ul. Krańcowej.

1.11  Zabezpieczenie   przejść i przejazdów

Na czas budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej został opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania, w którym rozwiązano sposób zabezpieczenia wykopów.

1.12.  Nazwy i kody grup,  klas i kategorii robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody realizacji robót i ich zgodności z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod.-kan.

Stosownie do  treści  Art. 30 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia wg  Wspólnego Słownika  Zamówień przedstawia się następująco :

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych linii energetycznych

45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 kładzenie rurociągów

45231111-6 podnoszenie i poziomowanie rurociągów

45231112-3 instalacja rurociągów

452311113-0 poziomowanie rurociągów

2.Materiały

Wykonawca jest odpowiedzialny za rodzaj i jakość wszystkich materiałów, elementów budowlanych i urządzeń wbudowanych i instalowanych w trakcie realizacji zamówienia.

Muszą one odpowiadać wymaganiom określonym w Art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania powinny pod względem jakościowym spełniać wymagania podane w aktach normatywnych posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa zgodności  z normami.

Do  realizacji inwestycji objętej niniejszą SST należy stosować niżej wymienione materiały i

technologie wykonania:

2.1 Materiały do budowy i technologia  wykonania   sieci wodociągowej z odgałęzieniami

Sieć z odgałęzieniami zaprojektowano z rur i kształtek /polietylen wysokiej gęstości PE HD100 SDR 17 do wody pitnej, cechowane na ciśnienie 1,0 MPa, sieć zgrzewana doczołowo, odgałęzienia zgrzewane elektrooporowo. Do zmiany kierunków i wielkości   (przełamań) spadków wykorzystać  naturalną sprężystość rur PE. Promień gięcia rur zależny jest od temperatury otoczenia w czasie wykonywania robót technologicznych i wynosi:

t z    +20 oC      R = 20 x d   t z    +10 oC      R = 35 x d   t z        0 oC      R = 50 x d

Włączenia odgałęzień wodociągowych do sieci z PE wykonać poprzez zawory do nawiercania z wydłużonym przyłączem firmy MARLEY Polska-Frialen DAV i zakończyć w pasie drogowym przed granicą nieruchomości zasuwkami domowymi.

Jako uzbrojenie przewidziano :

-zasuwy odcinające DN 100 i DN 80 z pełnym przelotem z żeliwa sferoidalnego [min. GGG 400] z króćcami PE, z fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym z żywic epoksydowych /min. grubość warstwy 250 µm/, z klinem wygumowanym i uszczelką wargową.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zasuw zabezpieczyć skrzynkami z tworzyw sztucznych, z pokrywkami żeliwnymi na poziomie terenu.

-zawór do nawiercania z wydłużonym przyłączem dla rur PE de 110/40

firmy MARLEY Polska Frialen DAV,

-zasuwki do przyłącza domowego do zgrzewania 1,5”

Wrzeciona od zaworów zestawów do nawiercania/zasuwek tej samej firmy jak dobrane nawierty/zasuwki, należy zabezpieczyć na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywką żeliwną

-hydrant p.poż. nadziemny DN 80 sztywny z przyłączem kołnierzowym. Kolumna ze stali nierdzewnej, stopu aluminium lub z żeliwa min. GGG 400, pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powłokami z żywic epoksydowych /min. grub. warstwy 250 µm/. Wszystkimi częściami wewnętrznymi wykonanymi z materiałów odpornych na korozję.

Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta co zastosowane zasuwy/. Trzpień zasuwy zabezpieczyć skrzynką z tworzywa sztucznego, z pokrywką żeliwną na poziomie terenu.

Pomiędzy hydrantem a zasuwą należy wbudować prostkę z PE de  90 o długości 1,0 m.

Połączenia rurociągów i armatury kołnierzowej wykonać z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej.

Armaturę należy zaznaczyć na sieci tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi w widocznym miejscu.

Hydrant montować na kolanie kołnierzowym żeliwnym 90 DN 80, ze stopą do rur żeliwnych. Hydrant łączyć z siecią za pomocą trójnika bosego z rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego. Za trójnikiem zamontować zasuwę z króćcami PE.

Hydrant stanowi zabezpieczenie p.poż., jak również odwodnienie, odpowietrzenie i będzie służyć do płukania sieci wodociągowej.

Pod armaturą tj. zasuwami, kolanem ze stopą dla hydrantu zastosować bloki podporowe.

Armaturę na sieci i na odgałęzieniach oznakować w sposób trwały, zgodnie z normą PN-86/B-09700 „ Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokości 0,3 m nad przewodem ułożyć taśmę lokalizacyjną plastikową w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm z napisem „WODOCIĄG” i zatopionym wkładem metalowym. Końcówki taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantu.

Wykaz kształtek i armatury w węzłach podano w p. 8.1.6 Projektu Technicznego na budowę sieci wod.-kan. z odgałęzieniami w ul. Fiordów.

2.2. Materiały  do budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej z odgałęzieniami

Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych, do stosowania w ciągach komunikacyjnych, spełniające wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E, o szczelności połączeń 2,4 bara potwierdzonej aprobatą techniczną np. IBDiM wydaną zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 9.1 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydania.

Do obliczeń statystyki rur kamionkowych przyjęto:

-szerokość wykopu dla rur DN 150 - 1,15 m a dla DN 200  - 1,20 m

-średnie zagłębienie rur 1,49  m

-wykop szalowany

-wykop do wysokości 30 cm ponad lico rury wypełniony piaskiem lub żwirem -G1

-obsypka gruntem G1 /piasek/, zasypka gruntem G1 /piasek/

-zagęszczenie gruntu warstwami z kontrolą wskaźnika zagęszczenia gruntu 100 % Proktora

Na podstawie obliczeń statyki rurociągów dobrano rury i kształtki kamionkowe; przykładowy producent rur firma KERAMO STEINZEUG N.V.O/Polska 41-940 Piekary Śląskie:

-rury DN 200 (Dz 242x21 mm) wytrzymałość N=32 kN/m systemu F z uszczelką KD, dł. L=2,5 m

-rury DN 150 (Dz 186x18 mm) wytrzymałość N=34 kN/m systemu F z uszczelką KD, dł. L=1,5 m.

Studnie rewizyjne na sieci zaprojektowano z kręgów betonowych dn 1,20 m [klasa betonu B45], z dnem monolitycznym, z płytami nastudziennymi dn 1,40 m i włazem żeliwnym z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem przed obrotem, klasy D400 zgodnej z wymogami normy PN/EN 124:2000.

Włazy na studniach żeliwne z wypełnieniem betonowym zgodnie z Polską Norm PN-EN124:2000, przykładowy producent firma Stąporków.

Studnie rozprężne SR1 i SR2 projektuje się z dennic studziennych DN 1,20 m [klasa betonu B45] z płytami nastudziennymi DN 1,20 m i włazem żeliwnym z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, z zabezpieczeniem przed obrotem, klasy D400 zgodnej z wymogami normy PN/EN 124:2000. Włączenia przewodów tłocznych PE 40 do studni rozprężnych pokazano na rys. 3 w P.T.

Odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej dla poszczególnych działek projektuje się zakończyć studniami systemu Wavin DN 315 z włazami klasy D400, z uwagi na lokalizację studni na wjazdach do garaży.

W przedziale pomiędzy studniami Si-S1 włączenie do kanału projektuje się za pomocą trójnika kamionkowego DN 200/150.

Włączenie bezpośrednio do istniejącej studni betonowej w ul. Fiordów wykonać poprzez tuleję przejściową dla rur kamionkowych DN 200.

W ścianie studni na kierunkach włączeń rur kanalizacyjnych kamionkowych dopływowej i odpływowej, należy montować króćce dostudzienne z uszczelką K z kielichem o długości L = 50 cm, a studniach z tworzywa sztucznego stosować króćce odpowiednie dla danego systemu  „In-situ”.

3.0 Sprzęt

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót:

-koparką gąsienicową 0,4m3

-spycharką gąsienicową 74 kW

-żurawiem samochodowym 5 do 6 t.

-deskowaniami systemowymi do wykonania szalunków

-wibratorem powierzchniowym do zagęszczania podsypki piaskowej lub piaskowo – żwirowej

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji placu budowy.

4.0 Transport

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.

Transport elementów wielkogabarytowych powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych czasie transportu sprzętu i akcesorii należy je zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Rozpoczęcie robót.

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych

- elementy budowlano – konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowane osie sieci, odgałęzień powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Osie przewodów sieci  wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody  należy wykonać o ścianach pionowych szalowanych z zastosowaniem rozpór zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050. Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzanie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciąganie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

Wydobywaną ziemię na okład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 10cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej  20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Tolerancja szerokości wykopu wynosi + /-   5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.

5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały ujęte w polskiej normie PN-90/M-47850. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Rozwiązanie to powinno zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu, gdzie będą montowane przewody kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z odgałęzieniami oraz zabezpieczyć pracę ludzi na dnie wykopu.

Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15cm nad przyległy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych.

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury zagęszczonego (obniży się poziom zagęszczenia gruntu).

Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci -  jeżeli zaistnieje taka potrzeba

Przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenażu poziomego

- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej

Dla kanałów budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co ca 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót.

Przy odwodnieniu poprzez depresję statystycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury  obsadowej o średnicy 0,14m.

Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.

Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w trakcie wykonywania robót.

5.4.4. Podłoże wzmocnione (sztuczne).

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych(gliny, iły) makro porowatych i kamienistych

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) po ich usunięciu podłoże żwirowo – piaskowe

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających) usunięciu podłoże żwirowo – piaskowe

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych  i skalistych usunięciu podłoże żwirowo – piaskowe

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,25 m dla sieci  wodociągowej,  0,15 m kanalizacyjnej, a dla studzienek co najmniej 0,20m.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału.

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1cm.

Badania pod podłoża umocnionego zgodnie z PN-EN 1610.

5.4.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu.

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach:

etap I     wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach

etap II    po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach połączeń

etap III   zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem

i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie ulegał zniszczeniu. Zasypkę należy zagęścić do 1,0  zmodyfikowanej wartości Proctora.

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem niewysadzinowym, jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m  z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonej w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.

5.5. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy.

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno składować urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu z zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót.

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m.

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850.

Ponieważ należy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu – patrz pkt. 5.4.2

-zatem stosowane rozwiązania muszą zapewnić bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym w wykopie, w całym cyklu realizacji przewodów deszczowych

5.6. Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. i 5.4. można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z odgałęzieniami.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektorów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.6.1. Ogólne warunki układania przewodów wodociągowych  i kanałów.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy wodociągu i kanałów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody wodociągowe należy połączyć nad krawędzią wykopu i opuścić na dno.

Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm podanych  w części , PRZEPISY ZWIĄZANIE ‘’. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodny z Dokumentacją Projektową i SST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej albo dwóch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ długości odwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy.

Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią pośrodku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowej nie może przekraczać + /- 20mm dla rur.

Spadek dna rury  powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać + /- 1cm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypywać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nami grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.6.2. Kanały z rur kamionkowych

Rury z kamionki można układać przy temperaturze powietrza od 0º do +30º C.

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy:

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków muszą się znajdować na jednej prostej, co należy regulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z kamionki należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z kamionki, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych rur i ich oznaczanie

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15º. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.

Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

- Ogólne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nie włazowe o średnicy DN 425 należy wykonać  z elementów tworzywowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729:1989.

Studzienki nie włazowe z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagają poszerzenia wykopów ponad niezbędne ułożenie przewodu kanalizacyjnego.

Elementy studni ze względu na niewielki ciężar można układać ręcznie.

Przy montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie poszczególnych elementów.

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych.

- Wykonanie poszczególnych elementów studzienki

Komora robocza

Dolna warstwa studzienki - kinetę studni układamy poziomo na warstwie 10-15cm zagęszczonej podsypki piaskowej do 95% wartości Proctora stanowiącej warstwę wyrównawczą dna wykopu.

Poziomując kinetę należy pamiętać o wbudowanym spadku dna wynoszącym 2%. W kinetach przepływowych strzałka wskazuje prawidłowy przepływu ścieków. Kinety mogą być jako przepływowe bez zmiany kierunku przepływu ścieków, albo kinety połączeniowe z jednym lub dwoma dopływami bocznymi.

Komora studzienki

Komin wykonany jako rura karbowana (trzonowa), którą się docina do wymaganej wysokości na placu budowy. Cięcie należy dokonać pośrodku karbu (nie doliny).

Uszczelkę do rury karbowanej należy umieścić w wąskim i głębokim rowku za pierwszym karbem, dzięki czemu wyeliminowano możliwość skręcania się uszczelki. Taki sposób połączenia zapewnia pozytywne przejście próby szczelności. Oznacza to, że studzienka jest całkowicie szczelna pod względem infiltracji wód gruntowych do kanalizacji jak i ekstrakcji ścieków do gruntu. Kielich kinety należy wyczyścić z zabrudzeń i posmarować środkiem poślizgowym. Następnie zamontować poprzez wciśnięcie rurę trzonową w kielich kinety. Wykonane połączenie jest szczelne.

Wierzch rury karbowanej należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montażu. Studzienki zasypywać gruntem sypkim łatwo zagęszczającym. Zagęszczenia zasypki dokonywać warstwami, jednak nie grubszymi niż 30 cm. Zaleca się przyjęcie stopnia zagęszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartości Proctora, dla terenów zielonych, 95%  dla terenów utwardzonych o niewielkim obciążeniu ruchem drogowym i 100% o dużym obciążeniu drogowym.

W przypadku występowania wody gruntowej powyżej dna studzienki należy przyjąć większy reżim montażu  oraz stopień zagęszczenia gruntu o jeden przedział wyżej.

Zwieńczenia studni

Przy montażu zwieńczenia żeliwnego z rurą teleskopową do bezpośredniego połączenia z karbowaną należy uszczelkę umieścić w najwyżej położonej dolinie po wewnętrznej stronie rury karbowanej. Wykonać połączenia włazu z rurą teleskopową mechanicznie na zatrzask.

Uszczelkę posmarować trwałym środkiem poślizgowym i zamontować zwieńczenie. Ustawić położenie włazu odpowiednio do rzędnej terenu.

5.6.4. Studzienki kanalizacyjne żelbetowe.

- Ogólne wytyczne wykonawstwa.

Studzienki kanalizacyjnej włazowe o średnicy DN 1200  należy wykonać z betonu B 45 Zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-B-10729 i PN-EN-476 .

- Wykonywanie poszczególnych elementów studzienki.

Komora robocza

Dno studzienki jest elementem prefabrykatem betonowym stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik.

Dno studzienki układamy poziomo na warstwie dobrze zagęszczonej podbudowie piaskowej grubości  30cm.

Kineta w dolnej części do wysokości połowy średnicy kanału posiada przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału a w górnej części ściany pionowe do wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału.

Kineta wykonana będzie z betonu wodoszczelnego.

Ściany komory roboczej wykonane są z kręgów betonu DN 1200 H=500mm. Kręgi łączone z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek elastomerowych. Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe.

Włazy kanałowe

Stosować klasy D400 – 40,0T. Położenie włazu ustawić odpowiednio do rzędnej terenu. Studzienki włazowe zasypywać gruntem sypkim łatwo zagęszczającymi warstwami, pozbawionymi kamieni. Zaleca się przyjęcie stopnia zagęszczenia gruntu na minimalnym poziomie 95% wartości Proctora dla terenów utwardzonych o niewielkim obciążeniu ruchem i 100% dla terenów utwardzonych o dużym obciążeniu ruchem.

5.6.5. Próby szczelności.

Próbę szczelności urządzeń należy wykonać zgodnie z PN-EN-1610:2001

Szczelność na infiltrację

Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie i obiekcie.

Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest ograniczona w normie.

Badanie na infiltrację dla kanalizacji przeprowadzić w czasie 1godz, przy czym napływ wody

z gruntu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej.

6.0 Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne kontroli.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości  robót budowlano -montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zwierać:

 zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń:

- jakości materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie

- dokumentów załączonych do sprawy

- oględzin zewnętrznych

- sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności

zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robót:

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, Polskimi Normami i szczegółowych specyfikacji technicznych

- badań wykonywanych robót ziemnych

- prób i sprawdzenia urządzeń technicznych i przewodów

- sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu

Wszystkich czynności kontroli jakości i robót dokonuje się komisyjnie.

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy.

Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne.

Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.

6.2. Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.3. Kontrola jakości robót.

6.3.1. Kontrola jakości wykonania robót z :

- Dokumentacja Projektową

- Specyfikacją Techniczną

- Polskimi lub branżowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montażu

- Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów

- Poleceniami Inwestora Zastępczego

6.3.2. Wymagania ogólne badań.

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża wzmocnionego, zasypu przewodów, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów, na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia studzienek przed korozją.

- Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót bądź wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa prac, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

- Badania zasypu przewodów sprawdza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50cm.

- Badania nasypu trwałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

- Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentacji określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodów, studzienek, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiarów długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładności do 1cm) badanie ułożenia przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodów na poboczu wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badania prawidłowości osadzenia włazów żeliwnych należy przeprowadzić prze oględziny zewnętrzne.

- Badanie szczelności odcinka przewodów na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. Położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od norm określonych w pkt. 5 specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt.

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. Obmiar robót

Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące:

- Przewody wodociągowe	1mb

- Kanały				1mb

dla każdego typu i średnicy, długość liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek, pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych, studzienek zamontowanych na kanalizacji)

- studzienki tworzywowe i włazowe

- dla każdej średnicy (kineta, rura wznosząca, pierścień uszczelniający, rura teleskopowa, właz żeliwny) łącznie z wyposażeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach przez producenta                                 						 1szt.

- obudowa włazów                                                                             1m2

- odwodnienie liniowe

- dla korytek łącznie z rusztem                                                                1mb

- próba szczelności dla wodociągu, kanalizacji                                 1mb

dla każdej średnicy rury kanalizacyjnej  , długość liczy się jako sumę odległości  między osiami studzienek (bez potrąceń)

- rurociągi wraz z kształtkami                                                            1mb

dla każdego typu rury i średnicy, długość mierzyć wzdłuż osi przewodu, od ogólnej długości należy wliczyć długość kształtek, długość zwężek należy wliczyć do długości rurociągu o większej średnicy. Długość rurociągów liczyć jako sumę odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) studzienek.

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.

Szczegółowy obmiar robót przewidzianych do wykonania, sporządzony na podstawie projektu technicznego inwestycji, zawarty jest w opracowaniu p.t ,, Przedmiar robót ‘’. ,, Przedmiar…   stanowi integralną cześć niniejszej Specyfikacji „

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych  w ,,Przedmiarze robót ‘’i  kosztorysie nakładczym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z Warunkami technicznymi i dokumentacją projektową

Obmiary prowadzić bieżąco w trakcie i po wykonywania  poszczególnych części zadania.

Obmiar robót zanikowych przeprowadzać w czasie ich wykonywania .

Roboty ulegające zakryciu obmierzyć przed ich zakryciem.

Na roboty  dodatkowe  nieprzewidziane dokumentacją projektowa należy sporządzić stosowny  protokół konieczności przy współudziale Zamawiającego  oraz kosztorys robot dodatkowych. Kosztorys przedłożyć do zatwierdzenie Zamawiającemu.

8. Odbiór robót

Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót zanikających i odbioru końcowego po zakończeniu budowy.

8.1. Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokość przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo – wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemne przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy, a także przekrój podłużny terenu, zadrzewienie

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury

- Dziennik Budowy

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości usytuowania w planie rzędnych i głębokości ułożenia

- jakości wbudowania urządzeń i materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- ułożenia urządzenia na podłoże wzmocnionym

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia przewodów

- badania szczelności na infiltrację

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.3.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50m. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Obiór końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- protokół przeprowadzonego badania szczelności

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

- instrukcje obsługi

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstęp od Dokumentacji Projektowej

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

- aktualność Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

- prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania urządzeń i armatury

- protokoły badań szczelności.

9. Sposób rozliczenia robót i  podstawa płatności

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w SST,   dokumentacji projektowej i warunkach technicznych

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

   Robociznę bezpośrednią w raz z robotami towarzyszącymi

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Dokumenty  odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

-Projekt  Techniczny inwestycji p.n.

"Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Fiordów w Koszalinie".

-Przedmiar robót

10.2  Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

- Warunki  techniczne jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75/02 i 109/04 )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL Zeszyt 3

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej COBRTI INSTAL Zeszyt 9

- Rozporządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę    ( Dz. U. Nr 121/2003 z póżn. zm. )

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia w sprawie

geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

z dnia 02.04 2001 Dz. U Nr 38/2001 z póżn. zm.

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych – tom I rozdz. 	IV -1989 r. – Roboty ziemne.

10.3 Normy

10.3. Polskie normy

PN-86-B02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statystyczne.

PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

PN-90/M-47850   Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.

Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.

PNM88/B-06250   Beton zwykły.

PN-92/B-10729     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1610         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-/H-74124        Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanych w

Nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,

badania typu I, oznakowanie.

PN-1401-1:1999    Podziemne bezciśnieniowe  systemy przewodowe do odprowadzania

kanalizacji.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

EN 124.200           Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych.

PE-87/H-74051.00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

10.4. Normy branżowe.

BN-62/6738-03        Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04        Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

BN-62/6738-07        Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12        Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-72/8932-01        Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.