PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA

mgr inż. Tadeusz Orczyński

NIP 669-127-41-33

75-833 Koszalin ul. S. Moniuszki 20

kom. 660 527 633     tel. 94 342 62 12                 e- mail: mitor_koszalin@wp.pl

PROJEKT TECHCZNICZNY

Tytuł: 	REMONTU UJĘCIA WODY DLA AGLOMERACJI KOSZALIN

POLEGAJĄCY NA WYKONANIU OTWORÓW ZASTĘPCZYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NIEPOWODUJĄCY ZMIANY

SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIU TERENU

Obiekt:	„Studnia zastępcza nr 14z zlokalizowana na dz. nr 340/2 obręb Grzybnica

Inwestor:  	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

Projektował:

mgr inż. Łukasz Staszałek

upr. nr ZAP/0223/PWBS/15

specjalność instalacji i urządzeń sanitarnych
								ZAP/IS/0045/16

Sprawdził:

mgr inż. Tadeusz Orczyński

nr upr. ZAP/074/PWOS/08										specjalność instalacji i urządzeń sanitarnych
								izba: ZAP/IS/0248/08

Zawartość opracowania wg. spisu treści zamieszczonego na stronie 2.

Październik 2021.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A-CZĘŚĆ FORMALNA

Opis techniczny projektowanych rozwiązań

Spis treści

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	5

1. Zakres opracowania	7

2. Podstawa opracowania	7

3. Likwidacja studni 14	7

3.1. Wyłączenie rurociągów do studni 14	7

4.Otwory hydrologiczne.	7

5. Remont rurociągów tłocznych.	8

5.1. Remont rurociągu tłocznego do studni 14z	8

6. Odtworzenie nawierzchni	9

7. Wstępny Dobór pomp	9

8. Obudowa studni oraz jej wyposażenie	10

9. Zagospodarowanie terenu wokół studni.	12

9.1. Nawierzchnie	12

10. Bezpieczeństwo pracy	12

11. Uwagi końcowe	12

B-CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Tytuł | skala |
| --- | --- | --- |
| IS-01 | PLAN SYTUACYJNY – STUDNIA ZAMIENNA 14 Z | 1:250 |
| IS-02 | PROFIL RUROCIĄGU TŁOCZNEGO - STUDNIA ZAMIENNA 14 Z | 1:100 |
| IS-03 | OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ – SZCZEGÓŁY | 1:25,1:50 |

# UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

# PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

OPIS TECHNICZNY

# 1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt remontu ujęcia wody zlokalizowanego na działce 340/2 obręb Grzybnica, wyłączenie z eksploatacji ujęcia, którego wydajność spadła oraz przełączenie pozostałego funkcjonującego ujęcia.

Celem studni i  wodociągu będzie dostarczenie  wody rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci zaopatrującej w wodę aglomerację koszalińską.

Projektowana studnia głębinowa oraz rurociąg tłoczny zastępują istniejące lokalizowane na działkach objętych niniejszym opracowaniem

# 2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej,

- obowiązujące przepisy prawne, normy i normatywy techniczne,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa

# 3. Likwidacja studni 14

Przeznaczone do likwidacji urządzenia wodne to studnie głębinowe służące do poboru wody podziemnej wchodzące w skład wielootworowego ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych umiejscowionego ok. 20 km na południe od miasta Koszalin. Likwidacja otworu głównego 14 odbywać się będzie na podstawie oddzielnego opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wyłączenie rurociągów  do likwidowanej studni wyłączonej z eksploatacji. Wyłączone z eksploatacji rurociągi należy zaślepić i opisać na mapach powykonawczych jako nieczynne.

# 3.1. Wyłączenie rurociągów do studni 14

Wyłączenie studni 14 z eksploatacji polegać będzie na przebudowie węzła oznaczonego na mapie jako W3.

W przebudowanym węźle nr 3 należy odciąć istniejący rurociąg PE De160 w miejscu trójnika (włącznie z trójnikiem). W miejscu istniejącego trójnika należy zamontować kolano żeliwne kołnierzowe DN300. Kolano połączyć z istniejącymi rurociągami DN300 poprzez zastosowanie kołnierzy do rur stalowych DN300 z zabezpieczeniem przed przesunięciem.

# 4.Otwory hydrologiczne.

Otwór hydrologiczny 14z należy wykonać zgodnie z Projektem Robót Geologicznych.

# 5. Remont rurociągów tłocznych.

# 5.1. Remont rurociągu tłocznego do studni 14z

Zaprojektowano remont rurociągu tłocznego od projektowanej studni 14z  do węzła oznaczonego na mapie W4.

W węźle W4 należy włączyć projektowany rurociąg PE De160 do istniejącego rurociągu stalowego DN300. Włączenie należy wykonać poprzez zabudowę trójnika żeliwnego DN300/DN150 na istniejącej sieci.

W węźle W4 zaprojektowano:

- Trójnik kołnierzowy żeliwny DN300/150 PN16

- Kołnierz do rur stalowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN300 (2 szt.)

- Kołnierz do rur  z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN150

- Zasuwa kołnierzowa DN150

- Obudowa teleskopowa

- Skrzynka uliczna teleskopowa

Pod zasuwami stosować bloki podporowe.

Rurociąg zaprojektowano z rur do wody pitnej PE-HD 160x14,6 SDR 11, PE100 cechowanych na ciśnienie 1,6 MPa.

Wrzeciona zastosowanych zasuw wyprowadzić w obudowanie teleskopowej do poziomu terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną z pokrywą żeliwną.

Wykonanie rurociągów tłocznych projektuje się metodą wykopu otwartego. Dno wykopu powinno być wykonane ze spadkiem podanym w części graficznej projektu. Rurociąg układać na podsypce piaskowej 20 cm. Zasypać warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni. Rurociąg  przykryć taśmą sygnalizacyjno - ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metaliczną 30 cm nad wierzchem  przewodu z wyjątkiem węzłów połączeniowych. Ułożone przewody poddać próbie szczelności przez okres 30 minut pod ciśnieniem 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie niższym niż 1,0 MPa. Po przeprowadzonej próbie należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu 3% roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin a następnie wykonać płukanie rurociągu.

Wykonywany rurociąg w stanie odkrytym należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru inspektorowi MWiK w Koszalinie. Miejsce po dokonanych wykopach przywrócić do stanu pierwotnego.

Lokalizację zasuw oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupkach.

Do odbioru końcowego należy przedłożyć:

- projekt budowlany sieci wodociągowej uzgodniony z MWiK,

- badania bakteriologiczne wody,

- geodezyjną mapę powykonawczą wykonanej sieci z współrzędnymi geodezyjnymi (w formie elektronicznej),

- protokoły z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami prób i badań wykonanej sieci.

# 6. Odtworzenie nawierzchni

Przebudowę rurociągu tłocznego wykonać metoda wykopu otwartego.

Odtworzenie nawierzchni wykonać wg następującej technologii:

Rozbiórkę nawierzchni w celu ułożenia rurociągu, ograniczyć ściśle do określonych wymiarów wynikających z technologii robót, które określi szczegółowo wykonawca robót.

Dla potrzeb wykonania wykopu wymagane jest dodatkowe zajęcie drogi leśnej. Wykonawca na ustawienie urządzenia technologicznego i samochodu zajmie teren działki inwestora.

Wykop wykonać w sposób zapewniający odkrycie poszczególnych warstw ziemi oraz zidentyfikowanie ich celem odtworzenia.

Po zakończeniu robót montażowych rurociągu tłocznego wodociągowego wykopy należy wypełnić gruntem niewysadzeniowym (piasek, żwir, pospółka) warstwami co 20 cm z mechanicznym zagęszczeniem każdej warstwy.

Prawidłowość właściwego zagęszczania wykopu potwierdzić wynikiem badania wykonanego przez laboratorium drogowe. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy określić dla każdego metra zasypki (licząc od dna wykopu) i musi być zgodny z PN-S-02205 z 1998r.

Lokalizacja  wykopu  nie wymaga wycinki szaty roślinnej.

# 7. Wstępny Dobór pomp

OSTATECZNY DOBÓR POMP NALEŻY WYKONAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW ZASTĘPCZYCH I PRÓBNYCH POMPOWANIACH O WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ WRAZ Z PROTOKOŁEM W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM!

7.1. Pompa dla studni 14 z

Dobrany rurociąg: 		DN150

Przepływ: 			100 m3/h

Opór jednostkowy:		200 Pa/m

Straty liniowe:			Δp liniowe  = 40m x 200Pa/m = 1,0 mH2O

Straty miejscowe:

Δp wodmierza= 1,0 mH2O

Δp zaw.zwrot.= 2,2 mH2O

Różnica geometryczna	ΔHgeometrycz= 17,0 m

Wymagane ciśnienie		pdysp. Sieci       = 20 mH2O

Wymagane parametry pompy:

Δp całkowita   = 41,2 mH2O

Qdopuszczalne= 100,0 m3/h

Dobrano pompę o mocy 18,5 kW, 3x400V, 50Hz, n=2900 obr / min

Pompę należy wyposażyć w urządzenie zabezpieczająco sterujące.

Pompę zamówić z przewodem długości 23m.

Pompę należy wyposażyć w płaszcz przyspieszający zapewniający prędkość opływu silnika minimum 0,2m/s.

# 8. Obudowa studni oraz jej wyposażenie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody w trakcie dokonywania napraw oraz konserwacji a także w celu ograniczenia wpływu temperatury i czynników zewnętrznych głowicę studni oraz niezbędną armaturę zaprojektowano w betonowej obudowie. Obudowę zaprojektowano z kręgów betonowych.

Obudowę zaprojektowano jako studnię o przekroju okrągłym. Średnica wewnętrzna obudowy to 2,5m.

Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych.

Elementy studni:

| Lp. | Nazwa | Sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | GŁOWICA STUDZIENNA ϕ500mm | 1 |
| 2 | KRĘGI BETONOWE ϕ2500/1000mm | 2 |
| 3 | PODKŁAD Z BETONU B-10; gr.25cm - 1,77 m³ | 1 |
| 4 | POSADZKA Z BETONU B-12,5;- 0,47 m³ | 1 |
| 5 | STUDZIENKA NA SKROPLINY 150x150x150 mm | 1 |
| 6 | KRATA 150mm x 150mm - PRZYKRYCIE STUDZIENKI NA SKROPLINY | 1 |
| 7 | PRZEJŚCIE SZCZELNE PRZEZ ŚCIANĘ DN150 | 1 |
| 8 | POKRYWA BETONOWA ϕ2860 mm; gr. 200mm | 1 |
| 9 | WŁAZ STALOWY W POKRYWIE BET. O WYM. 750x750mm ZE STALI NIERDZEWNEJ | 1 |
| 9.1 | WŁAZ STALOWY W POKRYWIE BET. O WYM. 800x800mm ZE STALI NIERDZEWNEJ | 1 |
| 10 | RURA WYWIEWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ ϕ100x150mm | 2 |
| 11 | DRABINA ZE STALI NIERDZEWNEJ L=1,8m | 1 |
| 12 | FAJKA ODPOWIETRZAJĄCA - STALOWA Z WYLOTEM | 1 |
| 13 | WODOCIEK WYKONANY Z BRUKOWCA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ LUB PŁYTEK CHODNIKOWYCH WYSPOINOWANYCH J.W., R=1,0 m | 1 |
| 14 | KOLANO GIĘTE STAL OCYNK. ϕ150 | 1 |
| 15 | PODPORA STALOWA | 2 |
| 16 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN150 | 1 |
| 17 | KRÓCIEC 2-KOŁNIERZOWY OCYNK. ϕ150, L=500mm | 1 |
| 18 | WODOMIERZ DN150 ZE ZDALNYM ODCZYTEM | 1 |
| 19 | KRÓCIEC 2-KOŁNIERZOWY OCYNK. ϕ150, L=300mm | 1 |
| 20 | ZASUWA KOŁNIERZOWA DN150 | 1 |
| 21 | MANOMETR PN6 DN160 | 1 |
| 22 | ZAWÓR CZERPALNY Z KRANEM DN15 | 1 |
| 23 | ŁĄCZNIK REGULACYJNY 2-KOŁNIERZOWY OCYNK. ϕ150, L=180mm | 1 |

Kolano gięte stal ocynk. Φ150  - o wymiarze zgodnie z częścią rysunkową projektu o długości sięgającej poza głowicę studzienną -  koniecznie zlokalizowane w świetle otworu montażowego.

Rurka piezometryczna zakończona u wlotu lejkiem DN30/DN50.

Dno obudowy zostało zaprojektowane ze spadkiem w kierunku studzienki na skropliny.

Strop studni, jej ściany i podłoga powinny być zabezpieczone izolacją przeciw wilgociową. W związku z możliwością wystąpienia wykropleń nie wolno stosować zaprawy wapiennej.

Dno studni nie powinno wywierać nacisku na rury studzienne.

Studnię wyposażono w wentylację nawiewną i wywiewną grawitacyjną.

Obudowę studni pomalować na kolor czarny

Płytę nastudzienną pomalować na kolor szary

# 9. Zagospodarowanie terenu wokół studni.

# 9.1. Nawierzchnie

Rozbiórkę nawierzchni w celu ułożenia rurociągów oraz remontu studni ograniczyć ściśle do określonych wymiarów wynikających z technologii robót, które określi szczegółowo wykonawca robót.

Na odcinkach dojazdowych do studni należy położyć nowe płyty drogowe betonowe zgodnie z częścią rysunkową.

Zaprojektowano płyty betonowe JUMBO o wymiarach 1000x750x125.

Jako podbudowę pod płyty betonowe zastosować:

- podłoże z gruntu rodzimego, wyprofilowane i zagęszczone;

- podbudowa pomocnicza z piasku grubego lub średniego, wyprofilowana i zagęszczona do Is ≥ 1,0 o grubości 10 cm;

- podsypka pod płyty betonowe po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. odpowiadająca wymaganiom PN-B- 06712

- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 10 cm zagęszczona

- Dojazd wykonać godnie z rysunkiem.

Tereny zielone przywrócić do stanu pierwotnego

# 10. Bezpieczeństwo pracy

Prace wykonać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce robót ziemnych należy zabezpieczyć przez dostaniem się osób postronnych. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN-83/883602. Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża pod rurociągi należy dokonać technicznego odbioru wykopu. Urobek przewidziany do składowania obok wykopu należy odłożyć w odległości min.1,0m od skraju wykopu. Nadmiar wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Prace specjalistyczne wykonywać mogą tylko przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Składowanie materiałów potrzebnych do wbudowania składować zgodnie z zaleceniami producentów, w obrębie placu budowy. Nie wolno dopuszczać do pracy osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Narzędzia wykorzystywane na budowie powinny w być stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne z nich korzystanie.

# 11. Uwagi końcowe

- Wykonanie próby i odbiory zgodnie z wytycznymi producentów przewodów i urządzeń oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych„. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- O istotnych zmianach w projekcie należy powiadomić projektanta,

- Wszystkie roboty powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Normami budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.

Projektował:

mgr inż. Łukasz Staszałek

upr. nr ZAP/0223/PWBS/15

specjalność instalacji i urządzeń sanitarnych
								ZAP/IS/0045/16